## Funcionais
Requisito | Similar_Text
Este documento tem como objetivo estabelecer as condições e os requisitos técnicos mínimos para a aquisição de uma rede de telecomunicações FAN RF Mesh interoperável, baseada no padrão Wi-SUN, bem como do sistema de gerência correspondente. A solução será utilizada para a telemedição de 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) de medidores do Grupo B da CPFL Energia e será expansível para até 12.000.000 (doze milhões) de medidores. Além da aquisição dos equipamentos e do sistema NMS, também fará parte deste edital os seguintes serviços associados: network design, site survey, projetos, serviços de implantação, instalação, configuração, ativação, testes de equipamentos e otimização, bem como o gerenciamento do Projeto e instalação de transformadores. | Este documento tem como objetivo estabelecer as condições e os requisitos técnicos mínimos para a aquisição de uma rede de telecomunicações FAN RF Mesh interoperável, baseada no padrão Wi-SUN, bem como do sistema de gerência correspondente. A solução será utilizada para a telemedição de 12.000.000 (doze milhões) de medidores do Grupo B da CPFL Energia. Para isso, pretende-se avaliar com os PROPONENTES, os equipamentos, gerência de rede, serviços da solução (Exemplos: serviços de network design, site survey, projetos, serviços de implantação, instalação, configuração, ativação, testes de equipamentos e otimização, bem como o gerenciamento do Projeto).
CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz.
Suprimentos e Engenharia.
O PROPONENTE não deve cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão das propostas, respostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente deste edital. | O PROPONENTE não deve cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão das respostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente deste edital.
É vedada a publicação, divulgação ou a reprodução, total ou parcial, das informações contidas neste documento. Se para a elaboração da resposta o PROPONENTE necessitar compartilhar parte deste material com terceiros, deverá solicitar autorização prévia à CPFL Energia, informando qual a parte e com qual destinatário a informação será compartilhada.
Esta especificação técnica para rede RF MESH FAN Interoperável deverá ter total compatibilidade com as seguintes especificações encaminhadas pela CPFL para compor a solução RF MESH Interoperável: • Anexo A – Especificação Interoperabilidade RF MESH • Anexo B - GED 150179 – Medidores de Energia Elétrica (Faturamento) | Esta especificação técnica para rede RF MESH FAN Interoperável deverá ter total compatibilidade com as seguintes especificações encaminhadas pela CPFL para compor a solução RF MESH Interoperável: • Anexo B - GED 19066 - Especificação Técnica Medidor Eletrônico e MDC Grupo B • Anexo C - Especificação Telemedição • Anexo D - Especificação MDC
PROPONENTE deverá assegurar que todos os materiais, equipamentos, softwares, sistemas, aplicações e outros sejam aderentes a todas as especificações listadas no tem 4.1 , garantindo a interoperabilidade solicitada nestes documentos, bem como o funcionamento total da solução proposta, conforme SLAs definidos pela CPFL. | 3.2. O PROPONENTE deverá assegurar que todos os materiais, equipamentos, softwares, sistemas, aplicações e outros sejam aderentes a todas as especificações listadas no item 7.1, garantindo a interoperabilidade solicitada nestes documentos, bem como o funcionamento total da solução proposta, conforme SLAs definidos pela CPFL.
TODOS os itens desta especificação técnica são caracterizados como itens imprescindíveis para o grupo CPFL, portanto, é obrigatório o seu completo atendimento pelo PROPONENTE. | TODOS os itens desta especificação técnica são caracterizados como itens imprescindíveis para o grupo CPFL, portanto, é obrigatório o seu completo atendimento pelo PROPONENTE.
AP (Access Point) ou Ponto de Acesso: Equipamento de radiofrequência que opera na faixa de 900 MHz que fará a ponte entre o sistema FAN (Field Area Network) MESH com o backhaul, sistemas de controle e monitoramento de rede (Network Management System - NMS) e sistemas de coletas de dados dos medidores (Meter Data Colectors - MDCs). Relay ou Repetidor: Equipamento de radiofrequência que permite com que as haja a extensão do alcance da rede RF MESH para um maior número de dispositivos. O Relay atua como repetidor, conectando os Access Points e dispositivos finais da rede RF MESH. | AP (Access Point) ou Ponto de Acesso: Equipamento de radiofrequência que opera na faixa de 900 MHz que fará a ponte entre o sistema FAN (Field Area Network) MESH com o backhaul, sistemas de controle e monitoramento de rede (Network Management System - NMS) e sistemas de coletas de dados dos medidores (Meter Data Colectors - MDCs). Relay ou Repetidor: Equipamento de radiofrequência que permite com que as haja a extensão do alcance da rede RF MESH para um maior número de dispositivos. O Relay atua como repetidor, conectando os Access Points e dispositivos finais da rede RF MESH.
Esta especificação técnica deve contemplar uma solução completa de rede FAN RF MESH Interoperável baseada em perfis Wi-SUN FAN 1.0 com garantia de migração para perfis Wi-SUN 1.1 - região Brasil, contemplando atualizações pelo proponente, sem alterações de hardware, abrangendo todos os equipamentos e sistema de gerência especificados neste documento. O PROPONENTE deve informar o estágio de atual e roadmap das certificações dos seus produtos e soluções. | Esta especificação técnica deve contemplar uma solução completa de rede FAN RF MESH Interoperável baseada em perfis Wi-SUN FAN 1.0 com garantia de migração para perfis Wi-SUN 1.1 - região Brasil, contemplando atualizações pelo proponente, sem alterações de hardware, abrangendo todos os equipamentos e sistema de gerência especificados neste documento. O PROPONENTE deve informar o estágio de atual e roadmap das certificações dos seus produtos e soluções.
A solução deverá ser baseada na tecnologia Frequency-hopping spread spectrum (FHSS).
O diagrama na Figura 1 ilustra os componentes da solução de maneira macro.
O escopo desta contratação contempla o fornecimento de rede mesh para provimento de cobertura dos municípios representados na Figura 2 e constantes no Anexo C.
A rede mesh deverá ser composta por access points, relays, NMS e PKI/KMS, além de outros equipamentos e sistema que o PROPONENTE julgar necessário para o pleno funcionamento da rede e atingimento dos objetivos desta especificação.
Neste documento, sempre que o NMS for mencionado fica estabelecido que ele compreenderá também o KMS/PKI e demais sistemas que o PROPONENTE julgar necessário para o pleno funcionamento da rede e atingimento dos objetivos desta especificação.
Não faz parte deste escopo o fornecimento de MDC e MDM.
A contratação será subdividida em lotes, conforme detalhamento no item 9.
Os PROPONENTES deverão apresentar obrigatoriamente, sob pena de desclassificação técnica, cadastramento dos materiais a serem fornecido junto ao FINAME.
A instalação da rede MESH, objeto desta contratação, será feita na área de concessão da CPFL Energia, nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, conforme ilustrado na Figura 2.
A CPFL promove a implantação da rede Mesh de forma faseada.
Na primeira fase de implantação (fase 1), que já está em andamento, estão sendo implantados NMS e KMS/PKI, access points, relays e medidores. A topologia de implantação desta fase é demonstrada na Figura 3.
Na segunda fase de implantação (fase 2), a CPFL fará a expansão de sua rede mesh para mais municípios de sua área de concessão. Nesta fase serão adquiridos novos NMS e KMS/PKI que deverão ser capazes de suportar todos os dispositivos das fases 1, 2 e futura fase 3.
O novo NMS deverá ser integrado ao MDC/MDM da CPFL.
A topologia de implantação da fase 2 é representada na Figura 4.
Na terceira fase de implantação (fase 3), a CPFL fará a expansão de sua rede mesh para mais municípios de sua área de concessão e a integração dos equipamentos adquiridos no NMS adquirido na fase 2.
A topologia de implantação da fase 3 é representada na Figura 5.
As aquisições das fases 2 e 3 ocorrerão em lotes, tendo cada lote requisitos específicos para participação e fornecimento.
Requisitos específicos lotes 1 e 2 (Fase 2)
Requisitos específicos lotes 3 e 4 (Fase 3)
De modo simplificado, o Grupo CPFL espera que haja total interoperabilidade do conjunto medidores + NICs (ambos do mesmo fabricante) já homologados por ela com os equipamentos (Access Point e Relays) e gerência da rede RF MESH construída.
Os equipamentos a serem fornecidos para a nova rede Mesh já devem ser homologados com a atual rede Mesh da CPFL. Caso o fornecedor não tenha participado desta homologação, ele deverá fornecer um roadmap com os prazos para esta homologação acontecer.
O PROPONENTE deverá apresentar na sua proposta, todos os equipamentos de rede MESH Interoperável (Access Points/Concentradores, Relays/Roteadores) conforme descrito no item 11, sistemas e soluções necessárias para a gerência da rede RF MESH Interoperável, bem como toda e qualquer outra necessidade de licenças, hardware de TI (incluindo roteadores, switches, softwares, firewalls, RADIUS, licenças, certificados de segurança) e/ou dados e serviços. Para tanto, o PROPONENTE deverá explicar com detalhes as funcionalidades e modo de operação da rede RF MESH Interoperável na sua proposta.
Salienta-se que o PROPONENTE NÃO deverá incluir nesta proposta o MDC (Meter Data Collector). A proposta deverá conter o software de gerência NMS e seus componentes associados da rede RF MESH Interoperável com outros fabricantes de AP e Relay.
O PROPONENTE deverá apresentar em sua proposta o melhor modelo de negócio que atenda às necessidades desta especificação técnica e que seja sustentável ao longo de 15 anos, tanto por parte do fornecedor quanto para o Grupo CPFL.
A rede RF MESH a ser proposta, deve ser capaz de realizar atualização (upgrade) a distância para atender padronização futura que eventualmente promova interoperabilidade com novos fabricantes, sem que haja a necessidade de alteração de hardware dos dispositivos de rede.
Na resposta desta RFP, o PROPONENTE deverá apresentar as características técnicas garantidas de seus equipamentos, indicando na Matriz de Conformidade os casos em que forem superiores ou inferiores às exigidas na presente especificação, indicando também a disponibilidade de outras facilidades adicionais não solicitadas.
O PROPONENTE deverá indicar o Roadmap da sua solução na Matriz de Conformidade, informando os modelos e versões dos equipamentos (hardware, firmware, software) ofertados, bem como o plano de versões futuras (Roadmap dos releases), com as respectivas datas de disponibilidade (descrevendo as funcionalidades incluídas), de modo que se disponha, para o futuro, dos elementos necessários à planificação do desenvolvimento da rede. Uma vez mencionado que a funcionalidade estará disponível em Roadmap, essa deverá ser entregue à CPFL Energia sem ônus adicional.
Todos os materiais, equipamentos, acessórios, serviços, softwares, licenças, certificados de segurança, e demais itens indispensáveis para a completa e perfeita funcionalidade do sistema deverão estar presentes na resposta da especificação técnica e a abertura de valores (incluindo a LPU – Lista de Preços Unitários) deverão estar somente na proposta comercial, detalhando todos os equipamentos, materiais, sistemas e serviços. Na proposta técnica o PROPONENTE deverá informar em capítulo específico, em formato de tabela todas as quantidades e descrição detalhada dos itens precificados na proposta comercial. Caso, durante a implementação do projeto seja identificado a necessidade de algum item adicional, o PROPONENTE deverá fornecer sem nenhum ônus à CPFL.
O PROPONENTE deverá apresentar em sua proposta técnica, um capítulo específico contendo toda a topologia da rede necessária, apresentando todos os componentes de hardware e software (incluindo firewalls) necessários para o total atendimento a esta especificação técnica.
Todos os materiais e acessórios a serem utilizados no projeto deverão passar por avaliação prévia e autorização de utilização da CPFL.
A rede RF MESH Interoperável deve ser capaz de suportar desde AMI (Advanced Metering Infrastructure), soluções de consumo, sensoriamentos e aplicações Smart Utility.
Deverá ser apresentada à CPFL Energia certificações dos equipamentos e da solução de forma que contemple a totalidade dos sistemas, processos, serviços e produtos contemplados nesta especificação. A não apresentação dos certificados de homologação em etapa de proposta técnica implicará em desclassificação do PROPONENTE.
indispensável que sejam apresentados os certificados de homologação dos produtos e soluções desta proposta, comprovando a aderência dos itens ofertados à CPFL Energia. Estes certificados devem ser enviados em etapa de proposta técnica. Os modelos de equipamentos ofertados na proposta devem ser com o mesmo firmware e versão da certificação.
Qualquer funcionalidade com característica proprietária, ou seja, que não segue um padrão estabelecido, deverá ser minuciosamente descrita.
Os equipamentos deverão suportar atualizações OTA (Over-the-Air) de firmware e software para Access Point, Relays e os NIC dos medidores, o processo deve ocorrer com menor impacto no tráfego dos dados de medição e sistemas medição. Caso a solução impacte em redução de performance deve ser detalhado na proposta do PROPONENTE. | Os equipamentos deverão suportar atualizações OTA (Over-the-Air) de firmware e software para Concentradores, Relays e os NIC dos medidores, o processo deve ocorrer com menor impacto no tráfego dos dados de medição e sistemas medição. Caso a solução impacte em redução de performance deve ser detalhado na proposta do PROPONENTE.
Todos os equipamentos que possuírem a funcionalidade de atualização remota de firmware deverão ser dotados de mecanismos que protejam a integridade dos mesmos no caso de falhas ocorridas durante o processo de atualização, e permita o retorno à condição normal de funcionamento dispensando quaisquer intervenções locais. | Todos os equipamentos que possuírem a funcionalidade de atualização remota de firmware deverão ser dotados de mecanismos que protejam a integridade dos mesmos no caso de falhas ocorridas durante o processo de atualização, e permita o retorno à condição normal de funcionamento dispensando quaisquer intervenções locais.
O Backbone MPLS CPFL, Backhaul 3/4/5G e futura LTE Privada não possibilita atualmente roteamento IPv6. Para tal, deve ser apresentado equipamentos/solução que suportem o tunelamento dos protocolos IPv6 da rede FAN até o backoffice. Caso o equipamento Access Point não suporte o tunelamento de IPv6, deverá ser inserido na proposta do fornecedor o incremento de roteador celular que atenda esta funcionalidade entre outras. A CPFL se resguarda no direito de utilizar o roteamento IPv6 no futuro, conforme sua necessidade. | O Backbone MPLS CPFL, Backhaul 3/4/5G e futura LTE Privada não possibilita atualmente roteamento IPv6. Para tal, deve ser apresentado equipamentos/solução que suportem o tunelamento dos protocolos IPv6 da rede FAN até o backoffice. Caso o equipamento concentrador não suporte o tunelamento de IPv6, deverá ser inserido na proposta do fornecedor o incremento de roteador celular que atenda esta funcionalidade entre outras. A CPFL se resguarda no direito de utilizar o roteamento IPv6 no futuro, conforme sua necessidade.
O PROPONENTE deve informar a lista de fornecedores/fabricantes e modelos de medidores com NIC MESH que já estão interoperáveis com seus equipamentos Access Point e relay. | O PROPONENTE deve informar a lista de fornecedores/fabricantes e modelos de medidores com NIC MESH que já estão interoperáveis com seus equipamentos concentrador e relay.
A solução deve dispor de mecanismo de QoS a fim de priorização dos dados e gestão da rede conforme solicitação da CPFL. O PROPONENTE deve detalhar a solução de priorização incluindo as regras, marcações, filas entre outros. | A solução deve dispor de mecanismo de QoS a fim de priorização dos dados e gestão da rede conforme solicitação da CPFL. O PROPONENTE deve detalhar a solução de priorização incluindo as regras, marcações, filas entre outros.
A rede RF MESH deve suportar Qualidade de Serviço (QoS), a fim de fornecer prioridade a diferentes aplicações de serviços que transportam pacotes através desta ou fornecer controles para garantir um nível de desempenho alinhado com as expectativas da distribuidora. São definidas as seguintes características de pacote | A rede RF MESH deve suportar Qualidade de Serviço (QoS), a fim de fornecer prioridade a diferentes aplicações de serviços que transportam pacotes através desta ou fornecer controles para garantir um nível de desempenho alinhado com as expectativas da distribuidora. São definidas as seguintes características de pacote:
De modo a ter uma implementação completa espera-se que haja as seguintes extensões de cabeçalho
O padrão recomenda a seguinte ordem de cabeçalhos
A rede RF MESH deve ser capaz de suportar a alocação de largura de banda para diferentes aplicativos, além de dar suporte à priorização por tipo de mensagem individual. | A rede RF MESH deve ser capaz de suportar a alocação de largura de banda para diferentes aplicativos, além de dar suporte à priorização por tipo de mensagem individual.
Mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS) devem contar com mecanismo de controle de nível de desempenho, envio de dados, priorização de mensagens consolidação de pacotes e throughput, de modo consistente e mensurável. | Mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS) devem contar com mecanismo de controle de nível de desempenho, envio de dados, priorização de mensagens consolidação de pacotes e throughput, de modo consistente e mensurável.
Toda solução de comunicação deverá possuir padrões de segurança elevados, alinhados com as melhores práticas de mercado e padrões de referência. A solução de segurança deverá ser baseada em algoritmos de criptografia de comunicação. O PROPONENTE deve detalhar em capítulo específico a solução de segurança inserindo os protocolos utilizados e mecanismo de criptografia. A CPFL se resguarda no direito de solicitar que a solução atenda todas as diretrizes da área de segurança da informação da CPFL durante todo o período de fornecimento e suporte dos produtos ofertados.
É indispensável que todos os equipamentos de comunicação contidos na solução sejam devidamente homologados pela ANATEL, sendo que seu respectivo certificado deve ser enviado em etapa de proposta técnica, exceto para os casos previstos no item 9.11.4. A não apresentação do certificado de homologação implicará em imediata desclassificação desta RFP.
Os equipamentos RF MESH deverão ter a capacidade de comunicação através de múltiplos firewalls, sendo um Access Point e outros nas subestações. O PROPONENTE deverá garantir com que os equipamentos de rede RF MESH funcionem utilizando estes firewalls, realizando toda e qualquer configuração necessária em seu sistema. | Os equipamentos RF MESH deverão ter a capacidade de comunicação através de múltiplos firewalls, sendo um Access Point e outros nas subestações. O PROPONENTE deverá garantir com que os equipamentos de rede RF MESH funcionem utilizando estes firewalls, realizando toda e qualquer configuração necessária em seu sistema
O PROPONENTE deverá incluir fornecimento de firewalls e RADIUS para toda a solução, adequado às necessidades e diretrizes da área de Segurança da Informação da CPFL. | O PROPONENTE deverá incluir fornecimento de firewalls e radius para toda a solução, adequado às necessidades e diretrizes da área de Segurança da Informação da CPFL.
Os equipamentos deverão possuir autenticação via TACACS+. A CPFL se resguarda no direito de utilizar ou não esta forma de autenticação a qualquer momento no projeto.
Em tempo de projeto, a CPFL definirá o formato de autenticação através de certificados de segurança e servidores DHCP Relay IPv6 para que o PROPONENTE siga na implementação da sua rede RF MESH Interoperável. O PROPONENTE deverá cotar a necessidade de fornecimento de uma solução completa para estes itens. | Em tempo de projeto, a CPFL definirá o formato de autenticação através de certificados de segurança e servidores DHCP Relay IPv6 para que o PROPONENTE siga na implementação da sua rede RF MESH Interoperável. O PROPONENTE deverá cotar a necessidade de fornecimento de uma solução completa para estes itens.
A solução deverá adotar o padrão de criptografia AES-256. A CPFL resguarda-se no direito de alterar este padrão conforme diretrizes da Área de Segurança da Informação da CPFL.
Todos os manuais de equipamento e sistema de gerência deverão ser redigidos em língua portuguesa. | Todos os manuais de equipamento e sistema de gerência deverão ser redigidos em língua portuguesa
O PROPONENTE deverá integrar equipamentos de rede WI-SUN no NMS / KMS dos demais fornecedores indicados pela CPFL sem custo adicional. | O PROPONENTE deverá integrar equipamentos de rede WI-SUN no NMS / KMS dos demais fornecedores indicados pela CPFL sem custo adicional
O KMS (Key management system) a ser fornecido, deverá ter a capacidade de trabalhar com múltiplos CAs (certification autorization) de diferentes fabricantes, garantindo que a performance da rede MESH não seja afetada por esta característica de uso.
No projeto de network design deve atender 90% dos pontos conseguindo conectar na rede sem a necessidade de outros medidores (Diretamente nos APs e Relays). | No projeto de network desing deve atender 90% dos pontos conseguindo conectar na rede sem a necessidade de outros medidores (Diretamente nos APs e Relays).
Para os lotes 1 e 2 o PROPONENTE deve cotar um NMS capaz de atendimento integral da rede que será construída + integração da rede dos outros lotes (considerando que seja de outro fornecedor) + a integração da rede atual da CPFL (fase 1), considerando todas as licenças e capacidade e já preço para atendimento de em toda área de concessão. Considerar que o serviço será executado a escolha da CPFL, caso não seja escolhido o fornecedor deverá integrar seus equipamentos de rede no NMS definido pela CPFL sem custo.
O conjunto NMS + KMS/PKI, incluindo licenças, certificados e capacidade de processamento deverão suportar até 12.000.000 (doze milhões) de medidores.
O PROPONENTE deverá integrar equipamentos de rede no NMS de demais fornecedores indicados pela CFFL sem custo adicional.
O PROPONENTE deverá cotar um contrato anual de reparo de unidades pós garantia para todos os itens do sistema que compõem os equipamentos de rede ofertados. Deverá ser indicado o período máximo de devolução das placas no centro de manutenção da CPFL, a partir do recebimento do equipamento defeituoso no fornecedor.
O PROPONENTE deverá apresentar uma cotação para reparo dos equipamentos defeituosos (cotação por unidade) de todos os sistemas, constituintes dos equipamentos de rede ofertados, a partir do término da garantia.
O PROPONENTE deverá considerar na proposta o fornecimento de todos os CAs necessários para o pleno atendimento do projeto inclusive da base de medidores que irá entrar na nova rede MESH de forma gradativa até o total número total de 12.000.0000 de medidores.
O FORNECEDOR da nova rede Mesh terá a obrigatoriedade de integrar todas as soluções fornecidas no projeto junto ao atual MDC do grupo CPFL que atende as soluções de grupo B.
O PROPONENTE selecionado para o fornecimento do conjunto NMS + KMS/PKI deverá fornecer à CPFL uma ferramenta de predição de cobertura de rede RF Mesh.
Esta ferramenta de simulação deverá ser capaz de permitir à CPFL o dimensionamento de futuras expansões da rede RF Mesh considerando quesitos relacionados à propagação do sinal de radiofrequência (sinal emitido, sinal recebido, atenuações e etc.) e quesitos relacionados ao dimensionamento da capacidade de conexão dos elementos da rede (Capacidade por AP/relay, processamento e etc.).
Caso o software opere sob licenciamento por usuário, deverão ser fornecidas licenças perpétuas suficientes para o acesso de até 5 usuários de forma simultânea.
A CONTRATADA deverá fornecer para uso da CPFL, durante o período contratual (desde a assinatura até o encerramento do contrato)
O equipamento deverá suportar no mínimo os seguintes padrões de protocolos:
O equipamento deverá ter a possibilidade de alteração da frequência via firmware/software devido ao risco de alteração da faixa de frequência livre destinada pela Anatel para esta aplicação. | O equipamento deverá ter a possibilidade de alteração da frequência via firmware/software devido ao risco de alteração da faixa de frequência livre destinada pela Anatel para esta aplicação.
O equipamento deverá permitir o suporte ao gerenciamento local e remoto através de SSH, TLS 1.2 (ou superior), web ou outro software (informar), com diferentes níveis de acesso ao equipamento (Exemplo: admin, operador e viewer). | O equipamento deverá permitir o suporte ao gerenciamento local e remoto através de ssh, TLS 1.2 (ou superior), web ou outro software (informar), com diferentes níveis de acesso ao equipamento (Exemplo: admin, operador e viewer).
O equipamento não deve possibilitar instalação de aplicativos não homologados pela CPFL como: Wireshark, TCPDUMP, etc. | O equipamento não deve possibilitar instalação de aplicativos não homologados pela CPFL como: Wireshark, TCPDUMP, etc.
O equipamento deverá permitir sincronização horária com o NTP Server da CPFL. | O equipamento deverá permitir sincronização horária com o NTP Server da CPFL.
O equipamento deverá possibilitar o controle de acesso através sistema de gestão authentication, authorization, and accounting (AAA) RADIUS ou TACACS+. | O equipamento deverá possibilitar o controle de acesso através sistema de gestão authentication, authorization, and accounting (AAA) Radius ou TACACS+.
Deve estabelecer conexão com o sistema de gerência de rede para executar as seguintes funções:
O equipamento deverá possuir a funcionalidade de log de alarmes e alarmes correntes. | O equipamento deverá possuir a funcionalidade de log de alarmes e alarmes correntes.
O equipamento deve possibilitar a atualização de firmwares de forma remota; | O equipamento deve possibilitar a atualização de firmwares de forma remota;
O equipamento deverá permitir a funcionalidade de backup/restore de configurações locais e remotas; | O equipamento deverá permitir a funcionalidade de backup/restore de configurações locais e remotas;
Informar se o equipamento contém indicadores de alarmes visuais, caso sim, enviar a lista dos alarmes. | Informar se o equipamento contém indicadores de alarmes visuais, caso sim, enviar a lista dos alarmes.
O equipamento deverá possuir a funcionalidade de alarme LastGasp e o alarme deverá ser coletado e tratado por um ou mais sistemas de gerência da solução, além de integração com outros sistemas da CPFL para priorização e despacho do serviço de manutenção quando aplicável. | O equipamento deverá possuir a funcionalidade de alarme LastGasp e o alarme deverá ser coletado e tratado pelo sistema de gerência da solução, além de integração com outros sistemas da CPFL para priorização e despacho do serviço de manutenção quando aplicável.
O equipamento deverá informar as negociações de modulação negociadas FSK e OFDM e as taxas de negociação. | O equipamento deverá informar as negociações de modulação negociadas FSK e OFDM e as taxas de negociação.
O equipamento deverá possuir range de alimentação entre 100 até 270 VAC | O equipamento deverá possuir range de alimentação entre 100 até 270 VAC
O equipamento deverá ter WAN Celular Público 3G, 4G e 5G com modem interno ao Access Point, adequado aos pré-requisitos da Segurança da Informação da CPFL e posteriormente homologado pela CPFL, SEM a necessidade de instalação de caixas ou painéis externos. Caso equipamento não funcione nesta configuração, o fornecedor será o responsável em prover solução compatível com as diretrizes da Segurança as Informação da CPFL, sob aprovação da CPFL. O equipamento também deverá ter uma porta Ethernet, possibilitando a instalação de futuras mídias privadas de comunicação. | O equipamento deverá ter WAN Celular Público 3G, 4G e 5G com modem interno ao concentrador, adequado aos pré-requisitos da Segurança da Informação da CPFL e posteriormente homologado pela CPFL, SEM a necessidade de instalação de caixas ou painéis externos. Caso equipamento não funcione nesta configuração, o fornecedor será o responsável em prover solução compatível com as diretrizes da Segurança as Informação da CPFL, sob aprovação da CPFL. O equipamento também deverá ter uma porta Ethernet, possibilitando a instalação de futuras mídias privadas de comunicação.
O equipamento deve conter saída tipo N Fêmea para antena. | O equipamento deve conter saída tipo N Fêmea para antena.
O equipamento deve possuir proteção de surto de seu estágio de RF, Ethernet e alimentação. | O equipamento deve possuir proteção de surto de seu estágio de RF, Ethernet e alimentação.
O equipamento deve trabalhar, no mínimo, dentro do range de temperatura -30°C até 65°C | O equipamento deve trabalhar, no mínimo, dentro do range de temperatura -30°C até 65°C
O equipamento deve suportar ficar exposto ao tempo por, no mínimo, 15 anos e seguir o encapsulamento IP68 ou superior. | O equipamento deve suportar ficar exposto ao tempo por, no mínimo, 15 anos e seguir o encapsulamento IP68 ou superior.
O equipamento deverá ter carcaça metálica na cor branca, com haletas para dissipação do calor | O equipamento deverá ter carcaça metálica na cor branca, com haletas para dissipação do calor
O equipamento deverá suportar no mínimo a comunicação de 2.000 dispositivos MESH e o fornecedor deverá compartilhar com a CPFL um relatório completo de Test Bed comprovando este valor suportado. | O equipamento deverá suportar no mínimo a comunicação de 2.000 dispositivos MESH e o fornecedor deverá compartilhar com a CPFL um relatório completo de Test Bed comprovando este valor suportado.
O equipamento deverá ser instalado em um poste da rede de distribuição ou torre de Telecom do Grupo CPFL em locais informados nas planilhas anexo a esta ET e seguindo o padrão de instalação CPFL. | O equipamento deverá ser instalado em um poste da rede de distribuição ou torre de Telecom do Grupo CPFL em locais informados nas planilhas anexo a esta ET e seguindo o padrão de instalação CPFL.
Todos os materiais para a sua instalação deverão estar contidos na proposta técnica/comercial, incluindo cabos, conectores, antenas, rabichos, suportes e qualquer outros acessórios e miscelâneas. | Todos os materiais para a sua instalação deverão estar contidos na proposta técnica/comercial, incluindo cabos, conectores, antenas, rabichos, suportes e qualquer outros acessórios e miscelâneas.
Todos os materiais deverão ser itens estocáveis e, portanto, passarão obrigatoriamente pelo Centro de Distribuição de equipamentos e materiais da CPFL. | Todos os materiais deverão ser itens estocáveis e, portanto, passarão obrigatoriamente pelo Centro de Distribuição de equipamentos e materiais da CPFL.
O equipamento irá passar por testes fim-a-fim de toda a solução em laboratório CPFL para comprovar a total compatibilidade entre os diferentes fornecedores de rede de telecomunicações, sistemas e medidores, antes da implantação da solução em campo, em amostragem definida a critério da CPFL. | O equipamento irá passar por testes fim-a-fim de toda a solução em laboratório CPFL para comprovar a total compatibilidade entre os diferentes fornecedores de rede de telecomunicações, sistemas e medidores, antes da implantação da solução em campo, em amostragem definida a critério da CPFL.
O equipamento deverá conter potência máxima de saída do transmissor de 1Watt (W). | O equipamento deverá conter potência máxima de saída do transmissor de 1Watt (W).
O equipamento deverá conter GPS acoplado e suas coordenadas disponibilizadas e coletadas para o sistema de gerenciamento da solução. | O equipamento deverá conter GPS acoplado e suas coordenadas disponibilizadas e coletadas para o sistema de gerenciamento da solução.
Deverá ser apresentado certificação da Anatel de todos os produtos ofertados que necessitam passar por certificação deste órgão regulador | Deverá ser apresentado certificação da Anatel de todos os produtos ofertados que necessitam passar por certificação deste órgão regulador
O equipamento deverá ser instalado em um poste de distribuição (Anexo 3) conforme padrão mostrado no documento GED 17921 ou site de telecom CPFL (Anexo 4). | O equipamento deverá ser instalado em um poste de distribuição (Anexo 3) conforme padrão mostrado no documento GED 17921 ou site de telecom CPFL (Anexo 4).
As antenas, cabos e demais acessórios do equipamento deverão sofrer teste de envelhecimento acelerado e o relatório deverá ser encaminhado para a CPFL para homologação, conforme documento GED 17397. | As antenas, cabos e demais acessórios do equipamento deverão sofrer teste de envelhecimento acelerado e o relatório deverá ser encaminhado para a CPFL para homologação, conforme documento GED 17397.
O equipamento deverá conter backup de bateria de lítio interna ao Access Point com pelo menos 8 horas de autonomia, trabalhando em 100% da capacidade do Access Point e uma durabilidade de no mínimo 15 anos considerando as condições de operação previstas nesta ET. Favor nos informar como é o processo de substituição de uma bateria no Access Point. | O equipamento deverá conter backup de bateria de lítio interna ao Access Point com pelo menos 8 horas de autonomia, trabalhando em 100% da capacidade do Access Point e uma durabilidade de no mínimo 15 anos considerando as condições de operação previstas nesta ET. Favor nos informar como é o processo de substituição de uma bateria no concentrador.
Os registros obtidos pelos sensores de temperatura do Access Point e bateria deverão ser armazenados em LOGs e disponibilizados através do sistema de gerência, onde poderão ser exportados minimamente nos formatos .CSV, .XLS ou .TXT. | Os registros obtidos pelos sensores de temperatura do Access Point e bateria deverão ser armazenados em LOGs e disponibilizados através do sistema de gerência, onde poderão ser exportados minimamente nos formatos .CSV, .XLS ou .TXT.
O Access Point deve ser interoperável com e NICs de outros fabricantes conforme definidos nos itens “Interoperabilidade”.
O equipamento deverá vir totalmente configurado de fábrica com os parâmetros da rede RF MESH da CPFL. Quando energizado, o equipamento deverá entrar na rede de forma plug and play, sem a necessidade de configurações adicionais em campo. | O equipamento deverá vir totalmente configurado de fábrica com os parâmetros da rede RF MESH da CPFL. Quando energizado, o equipamento deverá entrar na rede de forma plug and play, sem a necessidade de configurações adicionais em campo.
O equipamento deverá suportar os seguintes padrões de protocolos | O equipamento deverá suportar os seguintes padrões de protocolos:
O equipamento deverá ter a possibilidade de alteração da frequência via firmware/software devido ao risco de alteração da faixa de frequência livre destinada pela Anatel para esta aplicação.
O equipamento deverá permitir o suporte ao gerenciamento local e remoto através de SSH, TLS 1.2 (ou superior), web ou outro software (informar), com diferentes níveis de acesso ao equipamento (Exemplo: admin, operador e viewer). | O equipamento deverá permitir o suporte ao gerenciamento local e remoto através de SSH, TLS 1.2 (ou superior), web ou outro software (informar), com diferentes níveis de acesso ao equipamento (Exemplo: admin, operador e viewer).
O equipamento não deve possibilitar instalação de aplicativos não homologados pela CPFL como: Wireshark, TCPDUMP, etc.
O equipamento deverá ter mecanismos de segurança com funcionalidade de configuração de permissão e bloqueio de portas, IPs, protocolos entre outros (informar). | O equipamento deverá ter mecanismos de segurança com funcionalidade de configuração de permissão e bloqueio de portas, IPs, protocolos entre outros (informar).
O equipamento deverá permitir sincronização horária com o NTP Server da CPFL. | O equipamento deverá permitir sincronização horária com o NTP Server da CPFL.
O equipamento deverá permitir o controle de acesso através sistema de gestão authentication, authorization, and accounting (AAA) RADIUS ou TACACS+. | O equipamento deverá permitir o controle de acesso através sistema de gestão authentication, authorization, and accounting (AAA) Radius ou TACACS+.
O equipamento deverá permitir conexão com o sistema de gerência de rede para executar as seguintes funções | O equipamento deverá permitir conexão com o sistema de gerência de rede de para executar as seguintes funções:
O equipamento deverá possuir a funcionalidade de alarme LastGasp e o alarme deverá ser coletado e tratado pelo sistema de gerência da solução, além de integração com outros sistemas da CPFL para priorização e despacho do serviço de manutenção quando aplicável. | O equipamento deverá possuir a funcionalidade de alarme LastGasp e o alarme deverá ser coletado e tratado pelo sistema de gerência da solução, além de integração com outros sistemas da CPFL para priorização e despacho do serviço de manutenção quando aplicável.
O equipamento deverá possuir a funcionalidade de log de alarmes e alarmes correntes. | O equipamento deverá possuir a funcionalidade de log de alarmes e alarmes correntes.
O equipamento deverá possibilitar a atualização de firmwares de forma remota; | O equipamento deverá possibilitar a atualização de firmwares de forma remota;
O equipamento deverá possuir a funcionalidade de backup/restore de configurações locais e remota. | O equipamento deverá possuir a funcionalidade de backup/restore de configurações locais e remota.
Informar se o equipamento disponibiliza indicadores de alarmes visuais, caso sim, enviar a lista dos alarmes. | Informar se o equipamento disponibiliza indicadores de alarmes visuais, caso sim, enviar a lista dos alarmes.
O equipamento deverá informar as negociações de modulação negociadas FSK e OFDM e as taxas de negociação. | O equipamento deverá informar as negociações de modulação negociadas FSK e OFDM e as taxas de negociação.
O equipamento deverá possuir range de alimentação entre 100 até 270 VAC. | O equipamento deverá possuir range de alimentação entre 100 até 270 VAC.
O equipamento deverá possuir proteção de surto de seu estágio de RF, Ethernet e alimentação. | O equipamento deverá possuir proteção de surto de seu estágio de RF, Ethernet e alimentação.
O equipamento deve conter saída para antena tipo N Fêmea. | O equipamento deve conter saída para antena tipo N Fêmea.
O equipamento deverá conter GPS acoplado e suas coordenadas disponibilizadas e coletadas para o sistema de gerenciamento da solução | O equipamento deverá conter GPS acoplado e suas coordenadas disponibilizadas e coletadas para o sistema de gerenciamento da solução
O equipamento deverá trabalhar no mínimo dentro do range de temperatura -30°C até 65°C. | O equipamento deverá trabalhar no mínimo dentro do range de temperatura -30°C até 65°C.
O equipamento deverá suportar ficar exposto ao tempo por no mínimo 15 anos e seguir o encapsulamento IP68 ou superior. | O equipamento deverá suportar ficar exposto ao tempo por no mínimo 15 anos e seguir o encapsulamento IP68 ou superior.
O equipamento deverá ter carcaça metálica na cor branca, com haletas para dissipação do calor. | O equipamento deverá ter carcaça metálica na cor branca, com haletas para dissipação do calor.
O equipamento deverá suportar no mínimo a comunicação de 5.000 dispositivos MESH. | O equipamento deverá suportar no mínimo a comunicação de 5.000 dispositivos MESH.
O equipamento deverá ser instalado em um poste da rede de distribuição ou torre de Telecom do Grupo CPFL em locais informados nas planilhas anexo a esta ET e seguindo o padrão de instalação CPFL. | O equipamento deverá ser instalado em um poste da rede de distribuição ou torre de Telecom do Grupo CPFL em locais informados nas planilhas anexo a esta ET e seguindo o padrão de instalação CPFL.
O equipamento deverá ser instalado em um poste de distribuição conforme padrão mostrado no documento GED 17921. | O equipamento deverá ser instalado em um poste de distribuição conforme padrão mostrado no documento GED 17921.
Todos os materiais para a sua instalação deverão estar contidos na proposta técnica/comercial, incluindo cabos, conectores, antenas, rabichos, suportes e qualquer outros acessórios e miscelâneas. | Todos os materiais para a sua instalação deverão estar contidos na proposta técnica/comercial, incluindo cabos, conectores, antenas, rabichos, suportes e qualquer outros acessórios e miscelâneas.
Todos os materiais deverão ser itens estocáveis e, portanto, passarão obrigatoriamente pelo Centro de Distribuição de equipamentos e materiais da CPFL. | Todos os materiais deverão ser itens estocáveis e, portanto, passarão obrigatoriamente pelo Centro de Distribuição de equipamentos e materiais da CPFL.
O equipamento irá passar por testes fim-a-fim de toda a solução em laboratório CPFL para comprovar a total compatibilidade entre os diferentes fornecedores de rede de telecomunicações, sistemas e medidores, antes da implantação da solução em campo, em amostragem definida a critério da CPFL. | O equipamento irá passar por testes fim-a-fim de toda a solução em laboratório CPFL para comprovar a total compatibilidade entre os diferentes fornecedores de rede de telecomunicações, sistemas e medidores, antes da implantação da solução em campo, em amostragem definida a critério da CPFL.
O equipamento deverá conter backup de bateria de lítio interna ao Relay com pelo menos 8 horas de autonomia, trabalhando em 100% da capacidade do Relay e uma durabilidade de no mínimo 15 anos considerando as condições de operação previstas nesta ET. Favor nos informar como é o processo de substituição de uma bateria no Repetidor. | O equipamento deverá conter backup de bateria de lítio interna ao Relay com pelo menos 8 horas de autonomia, trabalhando em 100% da capacidade do Relay e uma durabilidade de no mínimo 15 anos considerando as condições de operação previstas nesta ET. Favor nos informar como é o processo de substituição de uma bateria no Repetidor.
O equipamento deverá conter potência de saída do transmissor de 1Watt (W). | O equipamento deverá conter potência de saída do transmissor de 1Watt (W).
Deverá ser apresentado certificação da Anatel de todos os produtos ofertados que necessitam passar por certificação deste órgão regulador | Deverá ser apresentado certificação da Anatel de todos os produtos ofertados que necessitam passar por certificação deste órgão regulador
As antenas, cabos e demais acessórios do equipamento deverão sofrer teste de envelhecimento acelerado e o relatório deverá ser encaminhado para a CPFL para homologação, conforme documento GED 17397. | As antenas, cabos e demais acessórios do equipamento deverão sofrer teste de envelhecimento acelerado e o relatório deverá ser encaminhado para a CPFL para homologação, conforme documento GED 17397.
O Relay deve ser interoperável com NIC de outros fabricantes, respeitando os itens de “Interoperabilidade” desta ET | O Relay deve ser interoperável com NIC de outros fabricantes, respeitando os itens de “Interoperabilidade” desta ET
Os registros obtidos pelos sensores de temperatura do Relay e bateria deverão ser armazenados em LOGs e disponibilizados através do sistema de gerência, onde poderão ser exportados minimamente nos formatos .CSV, .XLS ou .TXT. | Os registros obtidos pelos sensores de temperatura do Relay e bateria deverão ser armazenados em LOGs e disponibilizados através do sistema de gerência, onde poderão ser exportados minimamente nos formatos .CSV, .XLS ou .TXT.
O equipamento deverá vir totalmente configurado de fábrica com os parâmetros da rede RF MESH da CPFL. Quando energizado, o equipamento deverá entrar na rede de forma plug and play, sem a necessidade de configurações adicionais em campo. | O equipamento deverá vir totalmente configurado de fábrica com os parâmetros da rede RF MESH da CPFL. Quando energizado, o equipamento deverá entrar na rede de forma plug and play, sem a necessidade de configurações adicionais em campo.
Entende-se por “Interoperabilidade” o intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outro de especificação similar, sem comprometimento das funcionalidades do sistema (texto extraído do Governo do Reino Unido). Também, a interoperabilidade é a habilidade de dois ou mais sistemas (meios de comunicação, redes, software e outros componentes de tecnologia da informação) de interagir e de intercambiar dados de acordo com um método definido, de forma a obter os resultados esperados (texto extraído da ISO). | Entende-se por “Interoperabilidade” o intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. Deve possibilitar a substituição de qualquer componente ou produto usado nos pontos de interligação por outro de especificação similar, sem comprometimento das funcionalidades do sistema (texto extraído do Governo do Reino Unido). Também, a interoperabilidade é a habilidade de dois ou mais sistemas (meios de comunicação, redes, software e outros componentes de tecnologia da informação) de interagir e de intercambiar dados de acordo com um método definido, de forma a obter os resultados esperados (texto extraído da ISO).
Portanto, o fornecedor da solução deverá propor uma rede RF MESH Interoperável, baseada em perfis Wi-SUN FAN 1.0 e posteriormente Wi-SUN 1.1, ou através padrões de mercado quando não tiver qualquer menção às normas Wi-SUN, assegurando o funcionamento pleno de toda a solução, independente do recurso, versão e fabricante. Salienta-se que novas versões dos equipamentos, softwares e sistemas deverão ter total compatibilidade com versões distintas (retro compatibilidade), sem a necessidade de atualizações de hardwares em campo e sem a perda das funcionalidades já em funcionamento, salvo exceções aprovadas pela CPFL. Para este projeto, o foco será garantir a interoperabilidade entre Access Points/Relays com medidores + NICs de diferentes fabricantes e APs e Relays de diferentes fabricantes. | Portanto, o fornecedor da solução deverá propor uma rede RF MESH Interoperável, baseada em perfis Wi-SUN FAN 1.0 e posteriormente Wi-SUN 1.1, ou através padrões de mercado quando não tiver qualquer menção às normas Wi-SUN, assegurando o funcionamento pleno de toda a solução, independente do recurso, versão e fabricante. Salienta-se que novas versões dos equipamentos, softwares e sistemas deverão ter total compatibilidade com versões distintas (retro compatibilidade), sem a necessidade de atualizações de hardwares em campo e sem a perda das funcionalidades já em funcionamento, salvo exceções aprovadas pela CPFL. Para este projeto, o foco será garantir a interoperabilidade entre Access Points/Relays com medidores + NICs de diferentes fabricantes.
Esta definição explicita o entendimento da CPFL sobre Interoperabilidade. O PROPONENTE deverá questionar quaisquer detalhes que julgar necessário de modo que ambas as partes tenham o mesmo entendimento, tendo total consentimento que a CPFL se reserva ao direito de rejeitar quaisquer soluções que julgar incompatíveis com sua definição. | Esta definição explicita o entendimento da CPFL sobre Interoperabilidade. O PROPONENTE deverá questionar quaisquer detalhes que julgar necessário de modo que ambas as partes tenham o mesmo entendimento, tendo total consentimento que a CPFL se reserva ao direito de rejeitar quaisquer soluções que julgar incompatíveis com sua definição.
A CPFL resguarda-se no direito de solicitar alterações ou definir padrões que não estejam claros, evidentes ou com múltiplas possibilidades no padrão Wi-Sun, a fim de garantir a interoperabilidade dos dispositivos RF MESH. | A CPFL resguarda-se no direito de solicitar alterações ou definir padrões que não estejam claros, evidentes ou com múltiplas possibilidades no padrão Wi-Sun, afim de garantir a interoperabilidade dos dispositivos RF MESH.
No “Anexo A” desta especificação, contém algumas diretrizes que deverão ser cumpridas pelo fornecedor para atingir a interoperabilidade RF MESH solicitada. Caso o PROPONENTE identifique qualquer falta de informações, definições ou incompatibilidades para o atingimento da interoperabilidade solicitada da solução, o PROPONENTE deverá considerar em seu desenvolvimento, explicando minuciosamente e inserindo os prazos necessários. Salienta-se o atendimento do “Anexo A” não isentará o fornecedor de garantir que a solução é 100% funcional e aderente a especificação técnica da CPFL pois entende-se que o fornecedor é o detentor do conhecimento total da solução proposta. O PROPONENTE, após a assinatura do contrato, deverá submeter todos os equipamentos contratados a uma homologação junto a laboratório credenciado da Wi-SUN Alliance (Exemplo: laboratório Eldorado), para evidenciar o atendimento a todos os requisitos solicitados no Anexo A desta especificação técnica. Os custos relacionados a esta certificação são de responsabilidade do PROPONENTE. Entenda-se como equipamentos contratados Acesss Point(AP) e Relay. Em relação ao NIC, o FORNECEDOR da rede MESH, terá a responsabilidade de coordenar junto com o novo entrante da rede a coordenação de testes junto ao instituto de homologação da rede WI-SUN (Exemplo: laboratório Eldorado). | No “Anexo A” desta especificação, contém algumas diretrizes que deverão ser cumpridas pelo fornecedor para atingir a interoperabilidade RF MESH solicitada. Caso o PROPONENTE identifique qualquer falta de informações, definições ou incompatibilidades para o atingimento da interoperabilidade solicitada da solução, o PROPONENTE deverá considerar em seu desenvolvimento, explicando minuciosamente e inserindo os prazos necessários. Salienta-se o atendimento do “Anexo A” não isentará o fornecedor de garantir que a solução é 100% funcional e aderente a especificação técnica da CPFL pois entende-se que o fornecedor é o detentor do conhecimento total da solução proposta. O PROPONENTE, após a assinatura do contrato, deverá submeter todos os equipamentos contratados a uma homologação junto a laboratório credenciado da Wi-SUN Alliance (Exemplo, laboratório Eldorado), para evidenciar o atendimento a todos os requisitos solicitados no Anexo A desta especificação técnica. Entenda-se como equipamentos contratados Acesss Point(AP), Relay e NIC. Em relação ao NIC, o FORNECEDOR da rede MESH, terá a responsabilidade de coordenar junto com o novo entrante da rede a coordenação de testes junto ao instituto de homologação da rede WI-SUN (Exemplo, laboratório Eldorado)
Em momento oportuno, durante a vigência do contrato, a CPFL poderá solicitar ao PROPONENTE a certificação de seus equipamentos no padrão WI-SUN 1.1. Os custos relativos à esta certificação deverão ocorrer por conta do PROPONENTE. A CPFL fará esta solicitação com antecedência mínima de 6 meses.
A solução ofertada deverá manter a interoperabilidade com todos os fornecedores de medidores (solução medidor + NIC respeitando que o NIC seja desenvolvido pelo mesmo fabricante do medidor) certificados no padrão Wi-SUN 1.0 e/ou superior, por no mínimo 15 anos após o último equipamento MESH implantado (Access Point ou Repetidor). A comprovação da interoperabilidade será mediante a apresentação de relatório completo e teste em laboratório do fornecedor da rede RF MESH Interoperável, com comprovação em fábrica realizada por 05 (cinco) Engenheiros/Técnicos da CPFL, sendo todos os custos pagos pelo fornecedor durante o período. Salienta-se que os testes não isentarão o fornecedor de garantir que a solução é 100% funcional e aderente a especificação técnica da CPFL. Posteriormente, deverá ser realizado um teste em laboratório de telecomunicações da CPFL e PoC aplicando a solução ofertada em uma simulação de sistema completo, em cenários a serem definidos pela CPFL. Os fornecedores também deverão a cada 1 ano fornecer relatórios de recertificação (realizados por laboratórios credenciados Wi-SUN) dos produtos ou a qualquer momento mediante solicitação da CPFL para comprovação de não alteração das características de interoperabilidade previamente definidas pela Wi-SUN e por esta especificação técnica, com todos os custos cobertos pelo PROPONENTE. Caso sejam identificadas alterações no produto, através dos ensaios de recertificação, que não estejam aderentes ao padrão Wi-SUN e a esta especificação técnica, o PROPONENTE deverá realizar a adequação no produto e os equipamentos já instalado em campo, retornando ao padrão aprovado pelo órgão certificador e CPFL, com TODOS os custos cobertos pelo PROPONENTE. | A solução ofertada deverá manter a interoperabilidade com todos os fornecedores de medidores (solução medidor + NIC respeitando que o NIC seja desenvolvido pelo mesmo fabricante do medidor) certificados no padrão Wi-SUN 1.0 e/ou superior, por no mínimo 15 anos após o último equipamento MESH implantado (Access Point, Repetidor ou Medidor). A comprovação da interoperabilidade será mediante a apresentação de relatório completo e teste em laboratório do fornecedor da rede RF MESH Interoperável, com comprovação em fábrica realizada por 05 (cinco) Engenheiros/Técnicos da CPFL, sendo todos os custos pagos pelo fornecedor durante o período. Salienta-se que os testes não isentarão o fornecedor de garantir que a solução é 100% funcional e aderente a especificação técnica da CPFL. Posteriormente, deverá ser realizado um teste em laboratório de telecomunicações da CPFL e PoC aplicando a solução ofertada em uma simulação de sistema completo, em cenários a serem definidos pela CPFL. Os fornecedores também deverão a cada 1 ano fornecer relatórios de recertificação (realizados por laboratórios credenciados Wi-SUN) dos produtos ou a qualquer momento mediante solicitação da CPFL para comprovação de não alteração das características de interoperabilidade previamente definidas pela Wi-SUN e por esta especificação técnica, com todos os custos cobertos pelo PROPONENTE. Caso sejam identificadas alterações no produto, através dos ensaios de recertificação, que não estejam aderentes ao padrão Wi-SUN e a esta especificação técnica, o PROPONENTE deverá realizar a adequação no produto e os equipamentos já instalado em campo, retornando ao padrão aprovado pelo órgão certificador e CPFL, com TODOS os custos cobertos pelo PROPONENTE.
Os requisitos aqui descritos, baseado na padronização Wi-SUN 1.0 e futuramente Wi-SUN 1.1, não representam necessariamente todos os detalhes que possam garantir a interoperabilidade da solução. | Os requisitos aqui descritos, baseado na padronização Wi-SUN 1.0 e futuramente Wi-SUN 1.1, não representam necessariamente todos os detalhes que possam garantir a interoperabilidade da solução.
Ao oferecer sua proposta técnica e comercial, o PROPONENTE declara estar ciente das obrigações de promover a integração de outros medidores que sejam fabricados pelo PROPONENTE, tornando público todos os requisitos necessários e suficientes para a completa e automática integração com o Meter Data Collector (MDC) da CPFL, sistema de gerência (NMS) e KMS (Key Management Service) desde já renunciado a qualquer forma de cobrança de direitos de qualquer espécie. | Ao oferecer sua proposta técnica e comercial, o PROPONENTE declara estar ciente das obrigações de promover a integração de outros medidores que sejam fabricados pelo PROPONENTE, tornando público todos os requisitos necessários e suficientes para a completa e automática integração com o Meter Data Colector (MDC) da CPFL, sistema de gerência (NMS) e KMS (key management service) desde já renunciado a qualquer forma de cobrança de direitos de qualquer espécie.
No caso de conflito entre os requisitos técnicos aqui descritos e aqueles já implementado pelo PROPONENTE, prevalece a especificação técnica da CPFL e o PROPONENTE se compromete a atualizar seu sistema em tempo hábil para a data contratada de fornecimento do primeiro medidor. | No caso de conflito entre os requisitos técnicos aqui descritos e aqueles já implementado pelo PROPONENTE, prevalece a especificação técnica da CPFL e o PROPONENTE se compromete a atualizar seu sistema em tempo hábil para a data contratada de fornecimento do primeiro medidor.
O Proponente deverá garantir o fornecimento de equipamentos e materiais sobressalentes por no mínimo 15 anos após o último equipamento da rede RF MESH implantada.
Caso o PROPONENTE interrompa o fornecimento de equipamentos, materiais ou suporte a rede implantada, antes do tempo mínimo identificado no item 13.10, o fornecedor deverá realizar a abertura dos direitos autorais da rede implantada, bem como assegurar um novo fornecedor para a solução com total interoperabilidade com o sistema implantando. | Caso o Proponente interrompa o fornecimento de equipamentos, materiais ou suporte a rede implantada, antes do tempo mínimo identificado no item 9.11, o fornecedor deverá realizar a abertura dos direitos autorais da rede implantada, bem como assegurar um novo fornecedor para a solução com total interoperabilidade com o sistema implantando.
Caso o fornecedor de rede não consiga garantir a interoperabilidade com os demais fornecedores em 12 meses, ficará impossibilitado de ser o fornecedor de rede em contratações futuras. | Caso o fornecedor de rede não consiga garantir a interoperabilidade com os demais fornecedores de em 12 meses, ficará impossibilitado de ser o fornecedor de rede em contratações futuras.
O PROPONENTE fornecedor do NMS deverá fornecer os protocolos de roteamento de seus APs e Relays de forma que outros fornecedores possam se integrar e permitir a interoperabilidade entre APs e Relays de diferentes fabricantes. Este PROPONENTE deverá fornecer requisitos técnicos, APIs e outros parâmetros necessários, além de suporte técnico para que os demais PROPONENTES possam fazer as integrações necessárias. Os demais PROPONENTES deverão tomar conhecimento destas informações para que possa integrar seus equipamentos.
Este capítulo tem como objetivo especificar os requisitos técnicos de um sistema de gerenciamento interoperável para atender a monitoração, configuração e manutenção de uma rede baseada nos protocolos SNMPv3, CSMP, Syslog, SSH, IPV4/IPV6. | Este capítulo tem como objetivo especificar os requisitos técnicos de um sistema de gerenciamento interoperável para atender a monitoração, configuração e manutenção de uma rede baseada nos protocolos SNMPv3, CSMP, Syslog, SSH, IPV4/IPV6.
Informar se o sistema de gerência permite o operador ter a visualização e interações amigáveis, garantindo o acesso a todas as funcionalidades incluindo funções de falhas, configuração, manutenção corretivo, testes, monitoração de desempenho, segurança, backup da gerência e de todos os equipamentos da rede Interoperável (Access Point , Relays e NICs). | Informar se o sistema de gerência permite o operador ter a visualização e interações amigáveis, garantindo o acesso a todas as funcionalidades incluindo funções de falhas, configuração, manutenção corretivo, testes, monitoração de desempenho, segurança, backup da gerência e de todos os equipamentos da rede Interoperável (Access Point , Relays e NICs).
O gerenciamento foi dividido em dois subitens: Gerência Local e Central. | O gerenciamento foi dividido em dois subitens: Gerência Local e Central.
O PROPONENTE deve cotar uma solução pela gerência central NMS MESH que seja independente do MDC da solução, explicando com detalhes o sistema proposto. | O PROPONENTE deve cotar uma solução pela gerência central NMS MESH que seja independente do MDC da solução, explicando com detalhes o sistema proposto.
Os sistemas de Gerência Local e Central deverão comunicar com todos os dispositivos da rede RF MESH Interoperável, incluindo Access Points, Repetidores e NICs (instalados em medidores) de diferentes fabricantes de equipamentos, respeitando tanto o grau de interoperabilidade, prazo e abrangência solicitada nesta especificação técnica (vide item “Interoperabilidade da rede RF MESH”). | Os sistemas de Gerência Local e Central deverão comunicar com todos os dispositivos da rede RF MESH Interoperável, incluindo Access Points, Repetidores e NICs (instalados em medidores) de diferentes fabricantes de equipamentos, respeitando tanto o grau de interoperabilidade, prazo e abrangência solicitada nesta especificação técnica (vide item “Interoperabilidade da rede RF MESH”).
O PROPONENTE deve explicitar na proposta técnica, em capítulo único/exclusivo, denominado (LOD – “List of Deliverables”), uma lista completa com o quantitativo das licenças de software, certificados de segurança, hardwares de TI e Telecom, além dos serviços/esforço necessário em horas do PROPONENTE para a implementação da solução completa para os ambientes de DEV, QA e PRD. | O PROPONENTE deve explicitar na proposta técnica, em capítulo único/exclusivo, denominado (LOD – “List of Deliverables”), a uma lista completa com o quantitativo das licenças de software, certificados de segurança, hardwares de TI e Telecom, além dos serviços/esforço necessário em horas do PROPONENTE para a implementação da solução completa para os ambientes de DEV, QA e PRD.
O PROPONENTE deve explicitar na proposta comercial, em capítulo único/exclusivo, denominado (LOD – “List of Deliverables”), a uma lista completa com o quantitativo e custo unitário das licenças de software, certificados de segurança, hardwares de TI e Telecom, além dos serviços/esforço necessário em horas do PROPONENTE para a implementação da solução completa para os ambientes de DEV, QA e PRD. | O PROPONENTE deve explicitar na proposta comercial, em capítulo único/exclusivo, denominado (LOD – “List of Deliverables”), a uma lista completa com o quantitativo e custo unitário das licenças de software, certificados de segurança, hardwares de TI e Telecom, além dos serviços/esforço necessário em horas do PROPONENTE para a implementação da solução completa para os ambientes de DEV, QA e PRD.
O PROPONENTE deverá considerar em sua proposta técnica e comercial sistema de gerência local e central para rápida instalação e operacionalização, até que todos os desenvolvimentos e integrações solicitadas nesta ET estejam finalizadas, testadas e aprovadas pela CPFL para implementação. A CPFL se resguarda no direito de solicitar ou não esta solução de contorno. | O PROPONENTE deverá considerar em sua proposta técnica e comercial sistema de gerência local e central para rápida instalação e operacionalização, até que todos os desenvolvimentos e integrações solicitadas nesta ET estejam finalizadas, testadas e aprovadas pela CPFL para implementação. A CPFL se resguarda no direito de solicitar ou não esta solução de contorno.
O PROPONENTE deve garantir a total integração do NMS/KMS com os MDCs / MDM utilizados pela CPFL para o projeto contratado. Deve ser previsto na proposta técnica o escopo de atendimento a esta integração, e caso for necessário, com todas as licenças necessárias para o total funcionamento da integração. Estas licenças deveram ser perpétuas e com sua atualização sem custo para a CPFL enquanto o sistema estiver em uso. | O proponente deve garantir a total integração do NMS/KMS com os MDCs / MDM utilizados pela CPFL para o projeto contratado. Deve ser previsto na proposta técnica o escopo de atendimento a esta integração, e caso for necessário, com todas as licenças necessárias para o total funcionamento da integração. Estas licenças deveram ser perpétuas e com sua atualização sem custo para a CPFL enquanto o sistema estiver em uso.
Todas as funcionalidades dos sistemas de gerência deverão ser disponibilizadas em ferramenta única e integrada, não sendo permitida a execução de funcionalidades em ferramentas complementares, com exceção de ferramentas utilizadas e indicadas pela CPFL.
O sistema de gerência local deve permitir ao operador a visualização e interações amigáveis, garantindo o acesso a todas as funcionalidades do equipamento incluindo funções de falhas, configuração, desempenho e segurança. | O sistema de gerência local deve permitir ao operador a visualização e interações amigáveis, garantindo o acesso a todas as funcionalidades do equipamento incluindo funções de falhas, configuração, desempenho e segurança.
Informar quais mecanismos de acesso local e remoto. Exemplos: SSH ou ainda outra forma de acesso proprietária de forma a possibilitar a configuração do mesmo. | Informar quais mecanismos de acesso local e remoto. Exemplos: SSH ou ainda outra forma de acesso proprietária de forma a possibilitar a configuração do mesmo.
A gerência local deverá ter a possibilidade de rodar em equipamentos PC com sistema operacional Windows 10 ou superior e Smartphones com sistema Android atualizado. Caso tenha restrições com sistema Android, deixar explicito em proposta técnica. | A gerência local deverá ter a possibilidade de rodar em equipamentos PC com sistema operacional Windows 10 ou superior e Smartphones com sistema Android atualizado. Caso tenha restrições com sistema Android, deixar explicito em proposta técnica.
Informar como é realizada a conexão entre a gerência local do PC ou Smartphone com os equipamentos RF MESH: Porta serial, USB, WiFi ou outra forma e quais riscos de segurança para cada caso. | Informar como é realizada a conexão entre a gerência local do PC ou Smartphone com os equipamentos RF MESH: Porta serial, USB, WiFi ou outra forma e quais riscos de segurança para cada caso.
O sistema de gerência local deve seguir os mais altos parâmetros de segurança definidos pela área de segurança da informação da CPFL. Caso esta área identifique qualquer tipo de vulnerabilidade, o proponente se compromete a desenvolver atualizações que corrijam estas vulnerabilidades imediatamente após encontradas. | O sistema de gerência local deve seguir os mais altos parâmetros de segurança definidos pela área de segurança da informação da CPFL. Caso esta área identifique qualquer tipo de vulnerabilidade, o proponente se compromete a desenvolver atualizações que corrijam estas vulnerabilidades imediatamente após encontradas.
O sistema de gerência local deve possuir listas de controle de acesso através de login e password. | O sistema de gerência local deve possuir listas de controle de acesso através de login e password.
Todo acesso local deve ser registrado nos logs informando o usuário, data e hora de login e data e hora de logout no dispositivo. | Todo acesso local deve ser registrado nos logs informando o usuário, data e hora de login e data e hora de logout no dispositivo.
O sistema de gerência local deve permitir a criação de diferentes perfis de usuário, com diversos níveis de privilégios, para funções distintas de O&M, com autenticação via AD CPFL, RADIUS ou TACACS+. Informar todas as possibilidades. | O sistema de gerência local deve permitir a criação de diferentes perfis de usuário, com diversos níveis de privilégios, para funções distintas de O&M, com autenticação via AD CPFL, Radius ou TACACS+. Informar todas as possibilidades.
O sistema de gerência local deve permitir suporte a atributos de desempenho através de comandos de visualização de eventos (log). Informar o tamanho deste log. | O sistema de gerência local deve permitir suporte a atributos de desempenho através de comandos de visualização de eventos (log). Informar o tamanho deste log.
O sistema de gerência local deve permitir acesso aos alarmes localmente. | O sistema de gerência local deve permitir acesso aos alarmes localmente.
O sistema de gerência local deverá encerrar uma sessão aberta após um período de inatividade, definido pelo operador do sistema. | O sistema de gerência local deverá encerrar uma sessão aberta após um período de inatividade, definido pelo operador do sistema.
Deverão ser informadas as limitações da gerência local. | Deverão ser informadas as limitações da gerência local.
O PROPONENTE deverá informar a plataforma de hardware e software necessária para o sistema de gerência local. | O PROPONENTE deverá informar a plataforma de hardware e software necessária para o sistema de gerência local.
As alterações realizadas via acesso local e remoto via TELNET/SSH/GUI refletem automaticamente no Sistema de Gerência centralizado. | As alterações realizadas via acesso local e remoto via TELNET/SSH/GUI refletem automaticamente no Sistema de Gerência centralizado.
Os equipamentos devem suportar sistema de proteção de acesso ao console e mecanismos de autenticação para garantir a segurança no acesso ao elemento via TELNET e/ou SSH ou outros. | Os equipamentos devem suportar sistema de proteção de acesso ao console e mecanismos de autenticação para garantir a segurança no acesso ao elemento via TELNET e/ou SSH ou outros.
Este mecanismo de autenticação através de senhas deverá ser capaz de criar múltiplos níveis de permissões e acessos às sessões remotas de acesso. | Este mecanismo de autenticação através de senhas deverá ser capaz de criar múltiplos níveis de permissões e acessos às sessões remotas de acesso.
O sistema de gerência local deverá suportar acesso remoto via TELNET, SSH ou outra forma de acesso proprietária de forma a possibilitar a configuração ou a reconfiguração do mesmo sem a necessidade de presença física de operador co-localizado ao mesmo. | O sistema de gerência local deverá suportar acesso remoto via TELNET, SSH ou outra forma de acesso proprietária de forma a possibilitar a configuração ou a reconfiguração do mesmo sem a necessidade de presença física de operador co-localizado ao mesmo.
Os acessos de gerência aos equipamentos deverão poder ser realizados tanto de forma in-band como out-band, seja para CLI (Command Line Interface) ou GUI (Graphical User Interface). | Os acessos de gerência aos equipamentos deverão poder ser realizados tanto de forma in-band como out-band, seja para CLI (Command Line Interface) ou GUI (Graphical User Interface).
Os equipamentos devem suportar sistema de proteção de acesso ao console e mecanismos de autenticação RADIUS e/ou TACACS+ para garantir a segurança no acesso ao elemento via TELNET e/ou SSH. 1.1 atendendo na totalidade os requisitos de “Accounting, Authorization e Authentication”. | Os equipamentos devem suportar sistema de proteção de acesso ao console e mecanismos de autenticação RADIUS e/ou TACACS+ para garantir a segurança no acesso ao elemento via TELNET e/ou SSH. 1.1 atendendo na totalidade os requisitos de “Accounting, Authorization e Authentication”.
Permitir o gerenciamento através do protocolo SNMP V3 e CSMP (mediante solicitação da CPFL), indicando roadmap para implementação. | Permitir o gerenciamento através do protocolo SNMP V3 e CSMP (mediante solicitação da CPFL), indicando roadmap para implementação.
Informar se o PROPONENTE disponibiliza MIB’s customizados dos equipamentos ofertados. Neste item deve-se entender que os OIDs devem ser detalhados com fácil compilação em gerências. | Informar se o PROPONENTE disponibiliza MIB’s customizados dos equipamentos ofertados. Neste item deve-se entender que os OIDs devem ser detalhados com fácil compilação em gerências.
O PROPONENTE deverá fornecer todo o suporte e os recursos necessários à integração futura da solução com o Sistema de OSS da CPFL Energia. Para isso, o fornecedor deverá prever horas de desenvolvimento para o projeto. | O PROPONENTE deverá fornecer todo o suporte e os recursos necessários à integração futura da solução com o Sistema de OSS da CPFL Energia. Para isso, o fornecedor deverá prever horas de desenvolvimento para o projeto.
O PROPONENTE deverá disponibilizar licenças do software conforme necessidade da CPFL para equipar suas equipes de campo, laboratório e Engenharia. | O PROPONENTE deverá disponibilizar licenças do software conforme necessidade da CPFL para equipar suas equipes de campo, laboratório e Engenharia.
As licenças fornecidas à CPFL serão de forma ilimitada e perpétua. | As licenças fornecidas à CPFL serão de forma ilimitada e perpétua.
Caso a solução necessite de equipamentos externos (hardware) será necessário que estes materiais integrem esta cotação. | Caso a solução necessite de equipamentos externos (hardware) será necessário que estes materiais integrem esta cotação.
O sistema de gerência deverá possibilitar a coleta e extração via APIs em formato Excel ou texto (TXT) de estatísticas sobre informações do estado de todos os equipamentos RF MESH e baterias. Devem ser detalhados quais parâmetros são coletados, intervalos de coleta e armazenagem de cada parâmetro, contendo no mínimo as informações abaixo: • Processadores. • Buffers. • Interfaces. • Energia (tensões e correntes) Temperaturas. • Potência RF (rx/tx). • Nível de sinal de RF. • Qualidade do sinal de RF (%). • Próximo salto (hop). • Access Point primário e demais Access Points que poderão conectar. • Valor da função “custo” MESH e composição desta função. Reinicialização do equipamento. • Tempo de resposta e latência. • Utilização de banda. • Status e capacidade da bateria • Corrente de carregamento e tensão bateria • Extração de logs dos equipamentos • Fluxo de dados nas interfaces LAN (Ethernet e Celular) e WAN (RF MESH), contendo indicativo de volume e sentido (upstream/downstream) • Status das interfaces (up/down) • Registro de eventos contendo alterações de estado (up/down), perda de alimentação, reinicializações, troca de APs (handover), volume de dados trafegado, usuário conectado, etc... • Outros “Detalhar”. | O sistema de gerência deverá possibilitar a coleta e extração via APIs em formato Excel ou texto (TXT) de estatísticas sobre informações do estado de todos equipamentos RF MESH e baterias. Devem ser detalhados quais parâmetros são coletados, intervalos de coleta e armazenagem de cada parâmetro, contendo no mínimo as informações abaixo: Processadores. Buffers. Interfaces. Energia (tensões e correntes) Temperaturas. Potência RF (rx/tx). Nível de sinal de RF. Qualidade do sinal de RF (%). Próximo salto (hop). Access Point primário e demais Access Points que poderão conectar. Valor da função “custo” MESH e composição desta função. Reinicialização do equipamento. Tempo de resposta e latência. Utilização de banda. Status e capacidade da bateria Corrente de carregamento e tensão bateria Extração de logs dos equipamentos Fluxo de dados nas interfaces LAN (Ethernet e Celular) e WAN (RF MESH), contendo indicativo de volume e sentido (upstream/downstream) Status das interfaces (up/down) Registro de eventos contendo alterações de estado (up/down), perda de alimentação, reinicializações, troca de APs (handover), volume de dados trafegado, usuário conectado, etc... Outros “Detalhar”.
O PROPONENTE deverá dimensionar sistemas de Gerência Central, sendo ao mínimo: • Uma solução com alta disponibilidade contemplando Disaster Recover funcionando em ambiente de PRODUÇÃO com capacidade de atendimento a todos os dispositivos propostos nesta ET e com possibilidade de escalar solução até 12 milhões de dispositivos, entre Access Points, Repetidores e NICs com os medidores. • Uma solução com alta disponibilidade contemplando funcionando em ambiente de QUALIDADE com capacidade de ao menos 100 dispositivos cada entre Access Points, Repetidores e NICs com os medidores. O ambiente de QUALIDADE deve ser uma RÉPLICA do ambiente de PRODUÇÃO com exceção o número de dispositivos. | O PROPONENTE deverá dimensionar sistemas de Gerência Central, sendo ao mínimo: • Dois sistemas funcionando em ambiente de QUALIDADE com capacidade de ao menos 100 dispositivos cada entre Access Points, Repetidores e medidores. Os sistemas devem funcionar em formato de hot standby, load balance, ou outro formato de balanceamento que a CPFL deseja. • Dois sistemas funcionando em ambiente de PRODUÇÃO com capacidade de atendimento a todos os dispositivos propostos nesta ET e com possibilidade de escalar solução até 15 milhões de dispositivos, entre Access Points, Repetidores e medidores. Os sistemas devem funcionar em formato de hot standby, load balance, ou outro formato de balanceamento que a CPFL deseja. • Um ambiente de DESENVOLVIMENTO.
Como efeito de comparação, solicita-se que a proposta contenha uma comparação entre os sistemas On-premises (instalados nos Datacenters da CPFL) e Cloud, tanto na proposta técnica quanto na proposta comercial. | Como efeito de comparação, solicita-se que a proposta contenha uma comparação entre os sistemas On-premises (instalados nos Datacenters da CPFL) e Cloud, tanto na proposta técnica quanto na proposta comercial.
O sistema de gerência deve realizar a incorporação manualmente e automática “Discovery” de novos elementos ao sistema de forma gráfica e com interface amigável, bem como o provisionamento automático com informações obtidas dos sistemas de serviço do PROPONENTE (fase de instalação) e CPFL (fase de manutenção). | O sistema de gerência deve realizar a incorporação manualmente e automática “Discovery” de novos elementos ao sistema de forma gráfica e com interface amigável, bem como o provisionamento automático com informações obtidas dos sistemas de serviço do PROPONENTE (fase de instalação) e CPFL (fase de manutenção).
O sistema de gerência deve permitir a apresentação e operação de forma gráfica, através de mapas, linhas, ícones e telas menus. Os ícones e textos deverão ser compostos por cores e formas distintas, de modo a indicar o seu estado de operação. | O sistema de gerência deve permitir a apresentação e operação de forma gráfica, através de mapas, linhas, ícones e telas menus. Os ícones e textos deverão ser compostos por cores e formas distintas, de modo a indicar o seu estado de operação.
O sistema de gerência deve disponibilizar a visualização dos equipamentos através de mapa GIS codificado por ícones distintos por equipamento. Deve ser previsto a integração do NMS com o GIS-D da CPFL de forma automática para atualização das coordenadas dos equipamentos na base GIS-D, ficando as bases espelhadas e integras nos dois sistemas. | O sistema de gerência deve disponibilizar a visualização dos equipamentos através de mapa GIS codificado por ícones distintos por equipamento.
O sistema de gerência deve apresentar de forma gráfica ou texto e com cores distintas, diferenciando categorias de alarmes. As atualizações dos alarmes devem ser automáticas, sem intervenção do operador. | O sistema de gerência deve apresentar de forma gráfica ou texto e com cores distintas, diferenciando categorias de alarmes. As atualizações dos alarmes devem ser automáticas, sem intervenção do operador.
O sistema de gerência deve dispor de APIs nativas para integração dos alarmes com outros sistemas da CPFL. O PROPONENTE deverá informar em capítulo ou documento exclusivo quais APIs são parte “core” do produto NMS e quais estão em roadmap. Estas APIs não devem se limitar ao módulo de alarmes. | O sistema de gerência deve dispor de APIs nativas para integração dos alarmes com outros sistemas da CPFL. O PROPONENTE deverá informar em capítulo ou documento exclusivo quais APIs são parte “core” do produto NMS e quais estão em roadmap. Estas APIs não devem se limitar ao módulo de alarmes.
O sistema de gerência deve classificar os alarmes por ordem de prioridade (Majoritário, Minoritário, Manutenção e Informativo). | O sistema de gerência deve classificar os alarmes por ordem de prioridade (Majoritário, Minoritário, Manutenção e Informativo).
O sistema de gerência deve permitir correlação de alarmes x impacto visando facilitar o operador no processo de troubleshooting dos equipamentos. | O sistema de gerência deve permitir correlação de alarmes x impacto visando facilitar o operador no processo de troubleshooting dos equipamentos.
O sistema de gerência deve apresentar um mapa da rede onde podem ser identificados todos os elementos, e quando um evento de falha ocorrer deverá ser sinalizado de forma visual sobre o elemento falho. | O sistema de gerência deve apresentar um mapa da rede onde podem ser identificados todos os elementos, e quando um evento de falha ocorrer deverá ser sinalizado de forma visual sobre o elemento falho.
O sistema de gerência deve apresentar os alarmes com data e hora de entrada e data e hora de sua normalização, com vínculo de tempo do servidor NTP CPFL. | O sistema de gerência deve apresentar os alarmes com data e hora de entrada e data e hora de sua normalização, com vínculo de tempo do servidor NTP CPFL.
O sistema de gerência deve apresentar com cores distintas a severidade de cada alarme. Deve também oferecer informações de texto contendo um campo detalhando o significado de cada alarme de forma clara e simples. | O sistema de gerência deve apresentar com cores distintas a severidade de cada alarme. Deve também oferecer informações de texto contendo um campo detalhando o significado de cada alarme de forma clara e simples.
O sistema de gerência deve permitir habilitar/desabilitar cada alarme de acordo com a conveniência do operador do sistema. | O sistema de gerência deve permitir habilitar/desabilitar cada alarme de acordo com a conveniência do operador do sistema.
O sistema de gerência deve permitir a função de filtros de alarmes por severidade, equipamento e domínios. | O sistema de gerência deve permitir a função de filtros de alarmes por severidade, equipamento e domínios.
O sistema de gerência deve permitir correlacionar o alarme de um Access Point em queda com os equipamentos associados a este dispositivo (Relays e NICs). | O sistema de gerência deve permitir correlacionar o alarme de um concentrador em queda com os equipamentos associados a este dispositivo (Relays e NICs).
O sistema de gerência deve possuir informações e ser possível a sua extração em formato de planilha Excel, TXT, data lake ou BI do nível de sinal em dBm, SNIR, latência, next hop, data e hora da última reinicialização, valor da função custo e Access point em que um terminal está Atachado, bem como lista contendo as possibilidades de handover entre APs. | O sistema de gerência deve possuir informações e ser possível a sua extração em formato de planilha Excel, TXT, data lake ou BI do nível de sinal em dBm, SNIR, latência, next hop, data e hora da última reinicialização, valor da função custo e Access point em que um terminal está Attachado, bem como lista contendo as possibilidades de handover entre APs.
O sistema de gerência deve permitir o reconhecimento de alarme e adicionalmente permitir a inserção de informações de tratativa do alarme (Exemplo: Associação a tickets, ações em execução na tratativa do problema). | O sistema de gerência deve permitir o reconhecimento de alarme e adicionalmente permitir a inserção de informações de tratativa do alarme (Exemplo: Associação a tickets, ações em execução na tratativa do problema).
O sistema de gerência deve conter trava de MAC versus número do medidor para que o dado faça uma verificação prévia e não “suba” no MDC caso haja um diferente casamento NIC – medidor em campo. | O sistema de gerência deve conter trava de MAC versus número do medidor para que o dado faça uma verificação prévia e não “suba” no MDC caso haja um diferente casamento NIC – medidor em campo.
O sistema de gerência deve permitir representar graficamente os Access Point e as conectividades dos equipamentos associados ao grafo orientado pelo protocolo RPL (RFC 6550). Se ocorrer algum alarme referente à conexão deve ser representado em cores distintas às severidades dos alarmes. | O sistema de gerência deve permitir representar graficamente os concentradores e as conectividade dos equipamentos associados ao grafo orientado pelo protocolo RPL (RFC 6550). Se ocorrer algum alarme referente à conexão deve ser representado em cores distintas às severidades dos alarmes.
O sistema de gerência deve permitir realizar inventários dos elementos de rede (versões de hardware, software e firmware dos equipamentos) através de leituras instantâneas ou agendas de leitura programadas. | O sistema de gerência deve permitir realizar inventários dos elementos de rede (versões de hardware, software e firmware dos equipamentos) através de leituras instantâneas ou agendas de leitura programadas.
O sistema de gerência deve permitir realizar upgrades FW dos equipamentos da rede de forma individual ou massiva. | O sistema de gerência deve permitir realizar upgrades FW dos equipamentos da rede de forma individual ou massiva.
O sistema de gerência deve permitir a correção de erros de software dos equipamentos da rede e do próprio sistema de gerência através de patchs. Considerar que as funcionalidades anteriormente realizadas devem ser mantidas de forma integralmente compatíveis e realizáveis após atualização, sem perda de funcionalidade ou degradação dela. | O sistema de gerência deve permitir a correção de erros de software dos equipamentos da rede e do próprio sistema de gerência através de patchs. Considerar que as funcionalidades anteriormente realizadas devem ser mantidas de forma integralmente compatíveis e realizáveis após atualização, sem perda de funcionalidade ou degradação da mesma.
O sistema de gerência deve permitir a geração de relatórios de supervisão a partir de informações armazenadas em seu banco de dados. Ex.: disponibilidade, auditoria, histórico de alarmes, histórico de comandos por usuários, login/logout por usuário, dados de configuração do serviço. Este recurso deve ter opção de filtro de seleção de dados. | O sistema de gerência deve permitir a geração de relatórios de supervisão a partir de informações armazenadas em seu banco de dados. Ex.: disponibilidade, auditoria, histórico de alarmes, histórico de comandos por usuários, login/logout por usuário, dados de configuração do serviço. Este recurso deve ter opção de filtro de seleção de dados.
Os logs gerados pelo sistema de gerência devem ser armazenados em banco de dados com uma janela de pelo menos 12 meses e não podem ser mutáveis. | Os logs gerados pelo sistema de gerência devem ser armazenados em banco de dados com uma janela de pelo menos 12 meses e não podem ser mutáveis.
O sistema de gerência deve possuir a funcionalidade de backup/restore das configurações dos equipamentos. Deve ser informado quais são as possibilidades de armazenamento de configuração. | O sistema de gerência deve possuir a funcionalidade de backup/restore das configurações dos equipamentos. Deve ser informado quais são as possibilidades de armazenamento de configuração.
O sistema de gerência deve permitir o acesso a armazenamento de arquivos históricos semanais e mensais de parâmetros de serviços. | O sistema de gerência deve permitir o acesso a armazenamento de arquivos históricos semanais e mensais de parâmetros de serviços.
O sistema de gerência deverá suportar funcionalidade de configuração individual ou massiva nos elementos de rede. | O sistema de gerência deverá suportar funcionalidade de configuração individual ou massiva nos elementos de rede.
O sistema de gerência deverá suportar funcionalidade de atualização manual e programada de firmware nos elementos de rede. | O sistema de gerência deverá suportar funcionalidade de atualização manual e programada de firmware nos elementos de rede.
Os logs dos sistemas deverão ser protegidos contra alterações, falsificações ou acessos indevidos. | Os logs dos sistemas deverão ser protegidos contra alterações, falsificações ou acessos indevidos.
O bloqueio ou exclusão de usuários não deverá acarretar perda dos logs das operações realizadas por eles. | O bloqueio ou exclusão de usuários não deverá acarretar perda dos logs das operações realizadas pelos mesmos.
O sistema de gerência deverá dar suporte a possibilidade da sincronização horária de todos os elementos da rede e NTP Server CPFL.
O sistema de gerência deverá possibilitar a coleta e extração em formato Excel ou texto (TXT) de estatísticas sobre informações do estado de equipamentos e baterias. Devem ser detalhados quais parâmetros são coletados, intervalos de coleta e armazenagem de cada parâmetro, contendo no mínimo as informações abaixo: • Processadores. • Buffers. • Interfaces. • Energia (tensões e correntes) Temperaturas. • Potência RF (rx/tx). • Nível de sinal de RF. • Qualidade do sinal de RF (%). • Próximo salto (hop). • Access Point primário e demais Access Points que poderão conectar. • Valor da função “custo” MESH e composição desta função. Reinicialização do equipamento. • Tempo de resposta e latência. • Utilização de banda. • Status e capacidade da bateria • Corrente de carregamento e tensão bateria • Outros “Detalhar”. • Extração de logs dos equipamentos | O sistema de gerência deverá possibilitar a coleta e extração em formato Excel ou texto (TXT) de estatísticas sobre informações do estado de equipamentos e baterias. Devem ser detalhados quais parâmetros são coletados, intervalos de coleta e armazenagem de cada parâmetro, , contendo no mínimo as informações abaixo: Processadores. Buffers. Interfaces. Energia (tensões e correntes) Temperaturas. Potência RF (rx/tx). Nível de sinal de RF. Qualidade do sinal de RF (%). Próximo salto (hop). Access Point primário e demais Access Points que poderão conectar. Valor da função “custo” MESH e composição desta função. Reinicialização do equipamento. Tempo de resposta e latência. Utilização de banda. Status e capacidade da bateria Corrente de carregamento e tensão bateria Outros “Detalhar”. Extração de logs dos equipamentos
O sistema de gerência deve possibilitar suporte à função de armazenagem de dados nas funções de coleta de alarmes, desempenho (SLA), gráficos, históricos e outras informar. | O sistema de gerência deve possibilitar suporte à função de armazenagem de dados nas funções de coleta de alarmes, desempenho (SLA), gráficos, históricos e outras informar.
O sistema de gerência deverá ter a possibilidade de extração de informações de nível de sinal (dBm) de um ou conjunto de equipamentos em formato *.KML ou *.KMZ. | O sistema de gerência deverá ter a possibilidade de extração de informações de nível de sinal (dBm) de um ou conjunto de equipamentos em formato *.KML ou *.KMZ.
O sistema de gerência deve permitir a monitoração de qualidade de serviço (SLA) da rede RF MESH, distinguindo do SLA do sistema de Backhaul da solução RF MESH, com ajuste pelo sistema (NTP CPFL) da data de início, terminação, duração da monitoração. | O sistema de gerência deve permitir a monitoração de qualidade de serviço (SLA) da rede RF MESH, distinguindo do SLA do sistema de Backhaul da solução RF MESH, com ajuste pelo sistema (NTP CPFL) da data de início, terminação, duração da monitoração.
O sistema de gerência deve permitir a configuração de limiares de níveis de performance dos equipamentos. Caso os limiares pré-fixados sejam ultrapassados, o sistema deve enviar avisos (alarmes) ao operador do sistema. Deve ser informado quais são os parâmetros que possibilitam esta funcionalidade. | O sistema de gerência deve permitir a configuração de limiares de níveis de performance dos equipamentos. Caso os limiares pré-fixados sejam ultrapassados, o sistema deve enviar avisos (alarmes) ao operador do sistema. Deve ser informado quais são os parâmetros que possibilitam esta funcionalidade.
O sistema de gerência deve permitir a coleta e armazenamento de informações de SLA em forma de históricos por período não inferior a 12 meses de duração. | O sistema de gerência deve permitir a coleta e armazenamento de informações de SLA em forma de históricos por período não inferior a 12 meses de duração.
O sistema de gerência deve permitir o levantamento de informações estatísticas de desempenho em formato que possam ser apresentados em forma gráfica ou tabular. | O sistema de gerência deve permitir o levantamento de informações estatísticas de desempenho em formato que possam ser apresentados em forma gráfica ou tabular.
O sistema de gerência deve permitir disponibilizar relatórios on-line do monitoramento da performance dos parâmetros de SLA (Disponibilidade, Throughput, atraso “Latência” e perda de frame). | O sistema de gerência deve permitir disponibilizar relatórios on-line do monitoramento da performance dos parâmetros de SLA (Disponibilidade, Throughput, atraso “Latência” e perda de frame).
O sistema de gerência deve oferecer a funcionalidade de Netflow. | O sistema de gerência deve oferecer a funcionalidade de Netflow.
Eventos apresentados no sistema de gerência devem ocorrer em tempos iguais da realidade das ocorrências dos equipamentos. Informar se existe perda de performance em caso muitos eventos simultâneos. | Eventos apresentados no sistema de gerência devem ocorrer em tempos iguais da realidade das ocorrências dos equipamentos. Informar se existe perda de performance em caso muitos eventos simultâneos.
O sistema de gerência deve apresentar alarmes na perda de sinal em cada um dos módulos de equipamentos. Exemplo: falha em fontes, supervisores entre outros elementos individuais de cada equipamento. | O sistema de gerência deve apresentar alarmes na perda de sinal em cada um dos módulos de equipamentos. Exemplo: falha em fontes, supervisores entre outros elementos individuais de cada equipamento.
Todos os alarmes gerados no ambiente de gerência deverão ser apresentados de forma visual permitindo o reconhecimento por parte do operador. | Todos os alarmes gerados no ambiente de gerência deverão ser apresentados de forma visual permitindo o reconhecimento por parte do operador.
Informar se alterações de estado e eventos do sistema de gerência poderá ser apresentado por meio de efeitos acústicos de forma configurável. | Informar se alterações de estado e eventos do sistema de gerência poderá ser apresentado por meio de efeitos acústicos de forma configurável.
O sistema de gerência deve permitir criar relação de dependência entre os equipamentos. Isto é, se um elemento de nível superior alarmar os dependentes deve ser correlacionado no evento. | O sistema de gerência deve permitir criar relação de dependência entre os equipamentos. Isto é, se um elemento de nível superior alarmar os dependentes deve ser correlacionado no evento.
O sistema de gerência deve permitir a criação de perfis de administrador de sistema. | O sistema de gerência deve permitir a criação de perfis de administrador de sistema.
O sistema de gerência deve permitir a criação de usuário, identificar o usuário e seu perfil mediante sua identificação e sua senha secreta. | O sistema de gerência deve permitir a criação de perfis de administrador de sistema.
O sistema de gerência deve permitir a opção de tempo de validade de acesso a cada usuário. | O sistema de gerência deve permitir a opção de tempo de validade de acesso a cada usuário.
O sistema de gerência deve permitir ao usuário ter acesso a todos os recursos a eles previamente definidos pelo seu perfil. | O sistema de gerência deve permitir ao usuário ter acesso a todos os recursos a eles previamente definidos pelo seu perfil.
O sistema de gerência deve permitir o controle de acesso através de integração com o Azure Active Directory, formato “Single Sign On” e Multi-Fator de Autenticação ativo. | O sistema de gerência deve permitir o controle de acesso através de integração com o Azure Active Directory, formato “Single Sign On” e Multi-Fator de Autenticação ativo.
Definir e manter o controle de acesso baseado em funções, determinando e documentando os direitos de acesso necessários para cada função; | Definir e manter o controle de acesso baseado em funções, determinando e documentando os direitos de acesso necessários para cada função;
O sistema de gerência deve permitir a função de suporte a armazenagem de configuração de todos os elementos da rede, com opção de realização de backup/restore de forma individual ou em massa. | O sistema de gerência deve permitir a função de suporte a armazenagem de configuração de todos os elementos da rede, com opção de realização de backup/restore de forma individual ou em massa.
O sistema de gerência deve permitir mecanismo de agendar a captura automática de configuração dos equipamentos e armazená-los em servidor de backup. | O sistema de gerência deve permitir mecanismo de agendar a captura automática de configuração dos equipamentos e armazená-los em servidor de backup.
O sistema de gerência deve permitir escalabilidade do sistema de gerência conforme o crescimento da rede. Estima-se que o sistema de gerência deverá ter a capacidade de dezenas de milhões de dispositivos. Exemplo: capacidade de elementos de rede, capacidade de armazenamento, memórias, processadores, interfaces e opcionais. | O sistema de gerência deve permitir escalabilidade do sistema de gerência conforme o crescimento da rede. Estima-se que o sistema de gerência deverá ter a capacidade de dezenas de milhões de dispositivos. Exemplo: capacidade de elementos de rede, capacidade de armazenamento, memórias, processadores, interfaces e opcionais.
O sistema de gerência deve permitir mecanismo de registros de comandos por usuário para fins de auditoria. | O sistema de gerência deve permitir mecanismo de registros de comandos por usuário para fins de auditoria.
O sistema de gerência deve permitir o gerenciamento dos QoS da rede Interoperável MESH permitindo visualizar as priorizações de tráfego nos equipamentos de rede. | O sistema de gerência deve permitir o gerenciamento dos QoS da rede Interoperável MESH permitindo visualizar as priorizações de tráfego nos equipamentos de rede.
O sistema de gerência deve permitir que o operador habilite / desabilite os elementos a serem gerenciados. | O sistema de gerência deve permitir que o operador habilite / desabilite os elementos a serem gerenciados.
O sistema de gerência deve permitir que todas as informações sejam criptografadas em trânsito e repouso. | O sistema de gerência deve permitir que todas as informações sejam criptografadas em trânsito e repouso.
O sistema de gerência deve permitir os mais altos padrões de segurança do sistema. Caso a CPFL identifique vulnerabilidades, o PROPONENTE deverá sanar tais vulnerabilidades imediatamente após o acionamento da CPFL. A CPFL se resguarda no direito de realizar scans na rede de forma recorrente e o PROPONENTE ficará responsável por tratar todos os problemas identificados de forma imediata. | O sistema de gerência deve permitir os mais altos padrões de segurança do sistema. Caso a CPFL identifique vulnerabilidades, o PROPONENTE deverá sanar tais vulnerabilidades imediatamente após o acionamento da CPFL. A CPFL se resguarda no direito de realizar scans na rede de forma recorrente e o PROPONENTE ficará responsável por tratar todos os problemas identificados de forma imediata.
O sistema de gerência deve permitir a integração com outros equipamentos de diferentes fabricantes. Deve ser descrito com detalhes como é executado este processo. Exemplo: compilação de MIB. | O sistema de gerência deve permitir a integração com outros equipamentos de diferentes fabricantes. Deve ser descrito com detalhes como é executado este processo. Exemplo: compilação de MIB.
O sistema de gerência deve permitir customizar as leituras da MIB, de forma a personalizar alarmes bem como criar gatilhos específicos de alarmes | O sistema de gerência deve permitir customizar as leituras da MIB, de forma a personalizar alarmes bem como criar gatilhos específicos de alarmes
O sistema de gerência deve permitir criar polling com possibilidade de customização de regras de threshold de alarmes. | O sistema de gerência deve permitir criar polling com possibilidade de customização de regras de threshold de alarmes.
O sistema de gerência deve permitir poolings globais, mas também permitir a customização por equipamento ou grupo de equipamentos conforme necessidade do usuário. | O sistema de gerência deve permitir poolings globais, mas também permitir a customização por equipamento ou grupo de equipamentos conforme necessidade do usuário.
O PROPONENTE deverá informar a plataforma de hardware / software para o sistema de gerência detalhando a capacidade de elementos monitorados. Informar se aplicação funciona em máquinas virtualizadas sem impacto com performance. Se sim, detalhar as necessidades para máquina virtual (Exemplo: CPU, memória, HD, outros). | O PROPONENTE deverá informar a plataforma de hardware / software para o sistema de gerência detalhando a capacidade de elementos monitorados. Informar se aplicação funciona em máquinas virtualizadas sem impacto com performance. Se sim, detalhar as necessidades para máquina virtual (Exemplo: CPU, memória, HD, outros).
O PROPONENTE deverá apresentar em capítulo específico, as necessidades para infraestrutura de TI dos ambientes de DEV, QA e PRD (“sizing” e “landscape”). Neste mesmo capítulo o proponente deverá apresentar solução para escalabilidade (expansão do sistema, pontos e usuários), disponibilidade (redundância ou contingência de componentes críticos), estabilidade da solução (independente do volume/carga do sistema a arquitetura/solução proposta deve manter um padrão estável para o usuário final); bem como explicitar restrições/limitações conhecidas na versão do produto ofertada.
O PROPONENTE deve detalhar na especificação técnica o funcionamento das licenças da solução de gerência bem como a funcionalidade delas. Deve ser ofertado licenças perpetuas para a CPFL Energia. | O PROPONENTE deve detalhar na especificação técnica o funcionamento das licenças da solução de gerência bem como a funcionalidade das mesmas. Deve ser ofertado licenças perpetuas para a CPFL Energia.
O PROPONENTE deve cotar uma solução em instalação em servidor CPFL, indicando as horas de desenvolvimento/integração, manutenção e licenciamentos de cada tipo de solução, bem como recursos de hardware e software necessários. | O PROPONENTE deve cotar uma solução em instalação em servidor CPFL, indicando as horas de desenvolvimento/integração, manutenção e licenciamentos de cada tipo de solução, bem como recursos de hardware e software necessários.
O PROPONENTE deve cotar uma solução de gerência que tenha capacidade para no mínimo 15 milhões de dispositivos, sendo escalonável com o passar do tempo. Deve ser detalhado em sua proposta técnica como funciona o sizing da solução. | O PROPONENTE deve cotar uma solução de gerência que tenha capacidade para no mínimo 15 milhões de dispositivos, sendo escalonável com o passar do tempo. Deve ser detalhado em sua proposta técnica como funciona o sizing da solução
Todas as licenças necessárias para a ativação do sistema de gerência, deverá estar constando na proposta técnica, bem como de Access Points, Relays e NICs. As licenças deverão ser perpétuas para a CPFL. | Todas as licenças necessárias para a ativação do sistema de gerência, deverá estar constando na proposta técnica, bem como de Access Points, Relays e NICs. As licenças deverão ser perpétuas para a CPFL.
A gerência deverá conter um módulo de avaliação de dependência das causas das falhas da rede RF MESH. Tal módulo deverá passar por avaliação e aprovação prévia por parte da CPFL. | A gerência deverá conter um módulo de avaliação de dependência das causas das falhas da rede RF MESH. Tal módulo deverá passar por avaliação e aprovação prévia por parte da CPFL.
O sistema de gerência deve possuir uma tela de dashboard com as principais métricas sendo mostradas ao usuário, conforme tempo de atualização definido na configuração do sistema. | O sistema de gerência deve possuir uma tela de dashboard com as principais métricas sendo mostradas ao usuário, conforme tempo de atualização definido na configuração do sistema.
O sistema deverá ser integrado com o software Solarwinds da CPFL, assim como, caso seja necessário, fornecer todas as licenças do Solarwinds necessárias para o pleno funcionamento desta integração para atender toda rede de comunicação (APs, relays) previstos no projeto. | O sistema deverá ser integrado com o software Solarwinds da CPFL.
O sistema de gerência deve conter a possibilidade de coleta e extração massiva dos logs dos equipamentos RF MESH, de forma individual e em massa. | O sistema de gerência deve conter a possibilidade de coleta e extração massiva dos logs dos equipamentos RF MESH, de forma individual e em massa.
O sistema de gerência deverá disponibilizar informações de logs (em formato a se definir), com estampadas de tempo via NTP CPFL, de todos os parâmetros (componentes) que poderão implicar em interrupção da comunicação dos equipamentos, com possibilidade de visualização via sistema de gerência e extração automática para um repositório de arquivos a ser definido pela CPFL. A título de informação, o sistema SCADA do grupo CPFL utiliza o conceito de Data Lake. | O sistema de gerência deverá disponibilizar informações de logs (em formato a se definir), com estampadas de tempo via NTP CPFL, de todos os parâmetros (componentes) que poderão implicar em interrupção da comunicação dos equipamentos, com possibilidade de visualização via sistema de gerência e extração automática para um repositório de arquivos a ser definido pela CPFL. A título de informação, o sistema SCADA do grupo CPFL utiliza o conceito de Data Lake.
Os equipamentos (APs, Relays e NICs) deverão ter capacidade de armazenar os eventos mesmo nos casos em que a comunicação estiver indisponível, realizando a transmissão para o sistema de gerência dos mesmos assim que a comunicação for reestabelecida. | Os equipamentos (APs, Relays e NICs) deverão ter capacidade de armazenar os eventos mesmo nos casos onde a comunicação estiver indisponível, realizando a transmissão para o sistema de gerência dos mesmos assim que a comunicação for reestabelecida.
O sistema de gerência deverá ter a capacidade de identificar se problemas estão correlacionados à intermitência da comunicação RF MESH ou problemas na interface backhaul celular público ou ethernet do equipamento. A PROPONENTE deverá demonstrar como realizar tal análise pelo seu sistema. | O sistema de gerência deverá ter a capacidade de identificar se problemas estão correlacionados à intermitência da comunicação RF MESH MESH ou problemas na interface backhaul celular público ou ethetnet do equipamento. A PROPONENTE deverá demonstrar como realizar tal análise pelo seu sistema.
As gerências da rede RF MESH deverão estar atrás de uma DMZ. | As gerências da rede RF MESH deverão estar atrás de uma DMZ.
O sistema ofertado pelo PROPONENTE deverá ser capaz de realizar o monitoramento de todos os parâmetros necessários para identificação de causas dos eventos que impactem na perda da comunicação, tais como, mas não limitados à: • Nível de sinal • SNR • Potência transmitida • Perda de pacotes • Fluxo de dados nas interfaces LAN (Ethernet e Celular) e WAN (RF MESH), contendo indicativo de volume e sentido (upstream/downstream) • Status das interfaces (up/down) • AP conectado • Registro de eventos contendo alterações de estado (up/down), perda de alimentação, reinicializações, troca de APs (handover), volume de dados trafegado, usuário conectado etc. | O sistema ofertado pelo PROPONENTE deverá ser capaz de realizar o monitoramento de todos os parâmetros necessários para identificação de causas dos eventos que impactem na perda da comunicação, tais como, mas não limitados à: Nível de sinal SNR Potência transmitida Perda de pacotes Fluxo de dados nas interfaces LAN (Ethernet e Celular) e WAN (RF MESH), contendo indicativo de volume e sentido (upstream/downstream) Status das interfaces (up/down) AP conectado Registro de eventos contendo alterações de estado (up/down), perda de alimentação, reinicializações, troca de APs (handover), volume de dados trafegado, usuário conectado, etc...
O sistema deve registrar as informações supracitadas em períodos configuráveis, com intervalo variável entre 1 segundo e 120 segundos. | O sistema deve registrar as informações supracitadas em períodos configuráveis, com intervalo variável entre 1 segundo e 120 segundos.
Todas os eventos registrados deverão, obrigatoriamente, ser sincronizados com o servidor de tempo da CPFL (NTP). | Todas os eventos registrados deverão, obrigatoriamente, ser sincronizados com o servidor de tempo da CPFL (NTP).
Todos os eventos registrados deverão conter estampa de tempo no formato Hora:Minutos:Segundos. | Todos os eventos registrados deverão conter estampa de tempo no formato Hora:Minutos:Segundos.
O sistema deverá exibir de maneira gráfica os elementos da rede RF MESH, ilustrando o ponto de falha de comunicação. | O sistema deverá exibir de maneira gráfica os elementos da rede RF MESH, ilustrando o ponto de falha de comunicação.
O sistema deverá permitir a exportação dos dados em formato compatível com Microsoft Excel 365. | O sistema deverá permitir a exportação dos dados em formato compatível com Microsoft Excel 365.
Sistema deverá armazenar os dados por período mínimo de 365 dias no âmbito de servidor | Sistema deverá armazenar os dados por período mínimo de 365 dias no âmbito de servidor
O sistema de gerência deve permitir arquitetura de alta disponibilidade de servidores e base de dados provendo em caso de falha de software, hardware e base de dados do sistema ativo deve haver outro sistema em status standby com a mesma função e que assuma a totalidade dos recursos do sistema em produção sem declínio de performance e perda de dados no processo de falha e restabelecimento. | O sistema de gerência deve permitir arquitetura de alta disponibilidade de servidores e base de dados provendo em caso de falha de software, hardware e base de dados do sistema ativo deve haver outro sistema em status standby com a mesma função e que assuma a totalidade dos recursos do sistema em produção sem declínio de performance e perda de dados no processo de falha e restabelecimento.
O sistema de gerência deve permitir proteção através da redundância geográfica de máquinas na configuração hot standby ou load balance, ou seja, com replicação automática de toda a base de dados referente aos elementos inseridos no sistema assim como as suas configurações.
O sistema de gerência deve possuir backup de todo o sistema para permitir a restauração do sistema sem necessidade de reinstalação.
O PROPONENTE deve informar detalhadamente como funciona a arquitetura de alta disponibilidade do seu sistema de gerência.
O sistema de gerência deverá ter disponibilidade mínima de 100% apurado de forma diária.
O sistema de gerência deve permitir mecanismos de integração aos sistemas da CPFL Energia, atendendo aos requisitos detalhados ao longo deste capítulo.
A plataforma deve possuir documentação que descreva sua composição, incluindo as informações detalhadas de equipamentos e conexões. Essas informações devem ser suficientes para inventariar as partes constituintes (chassis, racks, slots, placas, interfaces disponíveis etc.) e a topologia lógica da rede. A plataforma deve prover também a capacidade de relacionamento entre os serviços configurados e a utilização de recursos. | A plataforma deve possuir documentação que descreva sua composição, incluindo as informações detalhadas de equipamentos e conexões. Essas informações devem ser suficientes para inventariar as partes constituintes (chassis, racks, slots, placas, interfaces disponíveis, etc.) e a topologia lógica da rede. A plataforma deve prover também a capacidade de relacionamento entre os serviços configurados e a utilização de recursos.
A interface disponível para a extração de informação de inventário deve utilizar protocolos abertos e deve ser capaz de disponibilizar todas as informações de inventário contidas na plataforma em formato de arquivo do tipo texto. | A interface disponível para a extração de informação de inventário deve utilizar protocolos abertos e deve ser capaz de disponibilizar todas as informações de inventário contidas na plataforma em formato de arquivo do tipo texto.
Esta interface deve estar documentada em todos os níveis, contendo todas as informações sobre quais protocolos abertos estão disponíveis e que são compatíveis com esta interface ou quaisquer variações que possam ser utilizadas. Deve ser fornecida também a documentação completa do modelo das informações disponíveis nesta interface. | Esta interface deve estar documentada em todos os níveis, contendo todas as informações sobre quais protocolos abertos estão disponíveis e que são compatíveis com esta interface ou quaisquer variações que possam ser utilizadas. Deve ser fornecida também a documentação completa do modelo das informações disponíveis nesta interface.
O PROPONENTE deverá compilar os modelos de informações (Exemplo: MIB SNMP) dos equipamentos para CPFL Energia com intuito de customizações de gerência alarmes e configurações automáticas. | O PROPONENTE deverá compilar os modelos de informações (Exemplo: MIB SNMP) dos equipamentos para CPFL Energia com intuito de customizações de gerência alarmes e configurações automáticas.
O PROPONENTE deverá garantir as liberações necessárias para que a CPFL, através do seu sistema de gerência, possa acessar e monitorar a infraestrutura de rede dos Access Point e Relays, com arquitetura de rede padrão da CPFL (IPv4 ou IPv6 conforme necessidade da CPFL). | O PROPONENTE deverá garantir as liberações necessárias para que a CPFL, através do seu sistema de gerência, possa acessar e monitorar a infraestrutura de rede dos Concentradores e Relays, com arquitetura de rede padrão da CPFL (IPv4 ou IPv6 conforme necessidade da CPFL).
O PROPONENTE deverá possuir skill técnico e efetuar a integração da solução proposta com os sistemas de rede/serviço/corporativos da CPFL Energia: a. Gerência de rede CPFL (SolarWinds). b. Ferramentas ITSM. c. MDC: NARI, ZFA da Froeschl, PIM da Way2 ou qualquer outro MDC que a CPFL venha a adquirir e sistemas dos demais fornecedores de medidores contratados d. MDM Energy IP da Siemens e. Banco de dados Oracle e/ou SQL Server. f. Ferramentas de extração\análise de dados (ex.: Power BI). g. ERP e CIS da SAP h. WFM Oracle Field Services da Oracle i. GIS Smallworld da GE. j. ADMS da Schneider. | O PROPONENTE deverá possui skill técnico e efetuar a integração da solução proposta com os sistemas de rede/serviço/corporativos da CPFL Energia: a. Gerência de rede CPFL (SolarWinds). b. Ferramentas ITSM. c. MDCs: ZFA da Froeschl e/ou PIM da Way2 e sistemas dos demais fornecedores de medidores contratados d. MDM Energy IP da Siemens e. Banco de dados Oracle e/ou SQL Server. f. Ferramentas de extração\análise de dados (ex.: Power BI). g. ERP e CIS da SAP h. WFM Oracle Field Services da Oracle i. GIS Smallworld da GE. j. ADMS da Schneider.
O PROPONENTE deverá considerar em sua proposta, capítulo específico, um bolsão de horas entre 20% e 30% do esforço total da implementação da solução/sistema de gerência (informar o volume de horas estimado em proposta técnica e comercial; e valor hora APENAS na proposta comercial) para serviços de integração de sistemas a ser detalhado em fase de blueprint/design da solução. O bolsão de horas pode ou não ser utilizado pela CPFL de acordo com as regras pré-estabelecidas em contrato. O bolsão de horas proposto deverá atender todas as integrações solicitadas no item 14.14.7. | O PROPONENTE deverá considerar em sua proposta, capítulo específico, um bolsão de horas entre 20% e 30% do esforço total da implementação da solução/sistema de gerência (informar o volume de horas estimado em proposta técnica e comercial; e valor hora APENAS na proposta comercial) para serviços de integração de sistemas a ser detalhado em fase de blueprint/design da solução. O bolsão de horas pode ou não ser utilizado pela CPFL de acordo com as regras pré estabelecidas em contrato. O bolsão de horas proposto deverá atender todas as integrações solicitadas no item 13.4.7.
O Solarwinds será o software que concentrará todas as informações provenientes do NMS RF MESH e/ou equipamentos RF MESH em campo. Portanto, faz-se necessário que o PROPONENTE garanta a integração e total funcionamento do NMS RF MESH e/ou equipamentos RF MESH em campo com o Solarwinds CPFL através de APIs, e caso necessário, todas as licenças para o total funcionamento desta integração devem ser previstas no escopo da proposta. | O SolarWinds será o software que concentrará todas as informações provenientes do NMS RF MESH e/ou equipamentos RF MESH em campo. Portanto, faz-se necessário que o PROPONENTE garanta a integração e total funcionamento do NMS RF MESH e/ou equipamentos RF MESH em campo com o SolarWinds CPFL através de APIs.
O PROPONENTE deverá garantir esforço necessário para desenvolvimento, implementação e testes para que haja o provisionamento automático dos pontos no sistema a partir de integrações entre os sistemas envolvidos. Estas horas não fazem parte do bolsão de horas, isto é, deve fazer parte do escopo principal o esforço necessário para adequação dos sistemas e implementação desta integração de fim-a-fim.
O sistema de gerência deve permitir que qualquer alarme seja exportado para uma plataforma externa seguindo as seguintes premissas: a. Permitir a seleção de alarme que será exportado, considerando grupos de alarmes gerados pelo sistema (link, o relatório, o protocolo do sistema), por site, por gravidade; b. Informando o protocolo de integração para envio de alarmes (exemplo: SNMP TRAP, Syslog e/ou outras informar). c. O PROPONENTE deve fornecer toda a documentação necessária para integrar o sistema para a plataforma de gerenciamento de falhas utilizando o protocolo fornecido. d. Todos os status de alarmes (Critical, Major, Minor, Warning e clear), devem ser enviados para o sistema de gerenciamento de falhas central. e. O sistema de gerência deve permitir suporte resync alarme com o gerenciamento de falhas central da CPFL Energia. Este mecanismo evita a falha de alarme falso positivo e negativo de alarmes. | O sistema de gerência deve permitir que qualquer alarme seja exportado para uma plataforma externa seguindo as seguintes premissas: a. Permitir a seleção de alarme que será exportado, considerando grupos de alarmes gerados pelo sistema (link, o relatório, o protocolo do sistema), por site, por gravidade; b. Informando o protocolo de integração para envio de alarmes (exemplo: SNMP, Syslog ou CORBA). c. O PROPONENTE deve fornecer toda a documentação necessária para integrar o sistema para a plataforma de gerenciamento de falhas utilizando o protocolo fornecido. d. Todos os status de alarmes (Critical, Major, Minor, Warning e clear), devem ser enviados para o sistema de gerenciamento de falhas central. e. O sistema de gerência deve permitir suporte resync alarme com o gerenciamento de falhas central da CPFL Energia. Este mecanismo evita a falha de alarme falso positivo e negativo de alarmes.
O PROPONENTE deve garantir que todas as integrações tenham a disponibilização de dados, alarmes, eventos e, inclusive, referente ao item 14.14.11. | O PROPONENTE deve garantir que todas as integrações tenham a disponibilização de dados, alarmes, eventos e, inclusive, referente ao item 13.4.10.
O PROPONENTE deverá disponibilizar, ao sistema gerência CPFL e/ou plataforma de integração os eventos detalhados no anexo abaixo, além de eventos de reconhecimento de normalização respectivamente. | O PROPONENTE deverá disponibilizar, ao sistema gerência CPFL e/ou plataforma de integração os eventos detalhados no anexo abaixo, além de eventos de reconhecimento de normalização respectivamente.
O sistema de gerência deve permitir interface northbound para conexão com sistema de inventário permitindo a extração de dados de recurso. O PROPONENTE deve fornecer ferramentas / características que permitem a extração em formatos abertos, padrão de dados:CSV;TXT;XML; Data Lake, BI.
O PROPONENTE em sua solução técnica deverá fornecer e detalhar quais interfaces northbound estão ofertados com seus sistemas de gerência. O objetivo é permitir a coleta de informações e integração com sistemas de hierarquia de gerência superior (gerência de falhas). O PROPONENTE deverá detalhar quais padrões (CORBA/XML/SNMP/TL1/SOCKET etc.) estão disponíveis e inclusos em sua oferta. O PROPONENTE deverá também prever em sua proposta técnico/comercial a abertura destas interfaces, bem como, garantir todo suporte técnico remoto e on-site em atividades de integração com sistemas de hierarquia superior. | O PROPONENTE em sua solução técnica deverá fornecer e detalhar quais interfaces northbound estão ofertados com seus sistemas de gerência. O objetivo é permitir a coleta de informações e integração com sistemas de hierarquia de gerência superior (gerência de falhas). O PROPONENTE deverá detalhar quais padrões (CORBA/XML/SNMP/TL1/SOCKET etc) estão disponíveis e inclusos em sua oferta. O PROPONENTE deverá também prever em sua proposta técnico/comercial a abertura destas interfaces, bem como, garantir todo suporte técnico remoto e on-site em atividades de integração com sistemas de hierarquia superior.
O sistema de gerência deve fornecer uma interface padrão que permite a comunicação com a plataforma de discovery externa. Exemplos: JMS;SNMPv3;SFTP;SOCKET;Etc. | O sistema de gerência deve fornecer uma interface padrão que permite a comunicação com a plataforma de discovery externa. Exemplos: JMS;SNMPv3;SFTP;SOCKET;Etc.
O PROPONENTE deverá fornecer todo o suporte e os recursos necessários à integração da solução com os sistemas do item 14.14.7, criando integrações automatizadas de todos os processos. | O PROPONENTE deverá fornecer todo o suporte e os recursos necessários à integração da solução com os sistemas do item 13.4.7, criando integrações automatizadas de todos os processos.
O PROPONENTE deverá prever um pool de horas para atendimentos nível 1, 2 e 3 da solução de integração por todo o período de contrato, especificando os SLAs de atendimento, bem como a abertura dos valores nas propostas comerciais de cada nível de atuação. A CPFL resguarda-se no direito de utilizar ou não este pool de horas quando necessário. | O PROPONENTE deverá prever um pool de horas para atendimentos nível 1, 2 e 3 da solução de integração por todo o período de contrato, especificando os SLAs de atendimento, bem como a abertura dos valores nas propostas comerciais de cada nível de atuação. A CPFL resguarda-se no direito de utilizar ou não este pool de horas quando necessário
Deve-se assegurar que o PROPONENTE atenderá aos requisitos de Segurança da Informação não funcionais definidos no documento “Matriz de Requerimentos”. | Deve-se assegurar que o PROPONENTE atenderá aos requisitos de Segurança da Informação não funcionais definidos no documento “Matriz de Requerimentos”.
Deve-se assegurar que o sistema de comunicação trafegue os dados com segurança, garantindo criptografia em trânsito e em repouso (at-rest), principalmente informações de caráter pessoal das unidades consumidoras (confidencialidade). Deve ser possível conter opões de seleção de criptografia (por exemplo, ativar o AES-256, em que o AES-128 é a configuração padrão). | Deve-se assegurar que o sistema de comunicação trafegue os dados com segurança, garantindo criptografia em trânsito e em repouso (at-rest), principalmente informações de caráter pessoal das unidades consumidoras (confidencialidade). Deve ser possível conter opões de seleção de criptografia (por exemplo, ativar o AES-256, em que o AES-128 é a configuração padrão).
A solução não deve coletar/manter dados além do que é necessário para a sua finalidade. | A solução não deve coletar/manter dados além do que é necessário para a sua finalidade.
A solução e o dispositivo devem possuir logs de auditória para tentativas de acesso, tarefas administrativas e eventos de segurança, permitindo sua consulta a qualquer momento. Os logs devem ser armazenados adequadamente. | A solução e o dispositivo devem possuir logs de auditória para tentativas de acesso, tarefas administrativas e eventos de segurança, permitindo sua consulta a qualquer momento. Os logs devem ser armazenados adequadamente.
Definir e manter o controle de acesso baseado em funções, determinando e documentando os direitos de acesso necessários para cada função. | Definir e manter o controle de acesso baseado em funções, determinando e documentando os direitos de acesso necessários para cada função.
Garantir que a solução e os dispositivos não sejam vulneráveis a ataques como: estouro de buffer, negação de serviço (DDoS), fuzzing, XSS, SQLi, CSRF. Utilizar como referência padrões de mercado como: OWASP, etc. | Garantir que a solução e os dispositivos não sejam vulneráveis a ataques como: estouro de buffer, negação de serviço (DDoS), fuzzing, XSS, SQLi, CSRF. Utilizar como referência padrões de mercado como: OWASP, etc.
O PROPONENTE deve garantir que, caso ocorra à atualização de versão de firmware e/ou parametrizações dos dispositivos por correção de anomalias ou melhorias (upgrade), a CONTRATANTE deverá ser comunicada imediatamente. Todos os dispositivos devem ser atualizados remotamente. | O PROPONENTE deve garantir que, caso ocorra à atualização de versão de firmware e/ou parametrizações dos dispositivos por correção de anomalias ou melhorias (upgrade), a CONTRATANTE deverá ser comunicada imediatamente. Todos os dispositivos devem ser atualizados remotamente.
Deve-se assegurar que o PROPONENTE seguirá as normas e boas práticas apresentadas pelos órgãos competentes, principalmente os documentos “RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 964” e “RO-CB.BR.01 - Controles mínimos de segurança cibernética para o Ambiente Regulado Cibernético”. | Deve-se assegurar que o PROPONENTE seguirá as normas e boas práticas apresentadas pelos órgãos competentes, principalmente os documentos “RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 964” e “RO-CB.BR.01 - Controles mínimos de segurança cibernética para o Ambiente Regulado Cibernético”.
Toda comunicação deve ser realizada através de certificados de segurança que garantam criptografia de ponta-a-ponta. | Toda comunicação deve ser realizada através de certificados de segurança que garantam criptografia de ponta-a-ponta.
Garantir que os dispositivos utilizem apenas de portas e protocolos necessário para seu funcionamento, portas e protocolos não utilizados devem ser desativados, não utilizando de protocolos considerados inseguros como: HTTP, FTP, TELNET, etc. | Garantir que os dispositivos utilizem apenas de portas e protocolos necessário para seu funcionamento, portas e protocolos não utilizados devem ser desativados, não utilizando de protocolos considerados inseguros como: HTTP, FTP, TELNET, etc.
A rede isolada não deve possuir conexões diretas com a rede/ambiente corporativo. | A rede isolada não deve possuir conexões diretas com a rede/ambiente corporativo.
Toda estrutura deve ser baseada em protocolo IPv4 e/ou IPv6 conforme necessidade da CPFL. | Toda estrutura deve ser baseada em protocolo IPv4 e/ou IPv6 conforme necessidade da CPFL.
Deve-se criar uma rede isolada contendo somente os equipamentos IoT dos mesmos segmentos. | Deve-se criar uma rede isolada contendo somente os equipamentos IoT dos mesmos segmentos.
Deve-se garantir ao CONTRANTE a recuperação dos dados armazenados ou processados a qualquer tempo. | Deve-se garantir ao CONTRANTE a recuperação dos dados armazenados ou processados a qualquer tempo.
A solução será submetida a testes de segurança durante a vigência do contrato onde as vulnerabilidades encontradas deverão ser corrigidas pelo PROPONENTE sem ônus para CPFL. A proponente deve estabelecer em sua proposta técnica os prazos de solução conforme severidade de segurança. | A solução será submetida a testes de segurança durante o projeto onde as vulnerabilidades encontradas deverão ser corrigidas pelo PROPONENT antes da implantação da solução em ambiente produtivo, a não correção de tais vulnerabilidades impedirão a implantação da solução em ambiente produtivo.
A solução deverá ser integrada a sistemas de monitoração de ambiente (CyberVision ou Microsoft Sentinel) que permitam o monitoramento para detecção de intrusões e/ou atividades suspeitas da rede. | A solução deverá ser integrada a sistemas de monitoração de ambiente (CyberVision ou Microsoft Sentinel) que permitam o monitoramento para detecção de intrusões e/ou atividades suspeitas da rede.
Deve ser considerada na construção da arquitetura proposta o modelo Field Area Network (FAN), garantido a robustez nos protocolos de segurança a serem aplicados.
Licenças de softwares perpétuas, incluindo software de terceiros e certificados de segurança | Licenças de softwares, incluindo software de terceiros e certificados de segurança
Hardware de TI para solução On-premises ou SaaS. | Hardware de TI para solução on-premisses ou SaaS.
Firewalls e RADIUS | Firewalls Radius
Hardware de Telecom | Hardware de Telecom.
Serviços (horas sob escopo fechado) para: • Implementação da solução fim-a-fim, contemplando esforço para: • Capacitação inicial do time “core” do Projeto NMS (“quick start project”) – incluindo: demonstração do produto, principais funcionalidades, módulos, características, restrições, cases/projetos similares, riscos e oportunidades, aceleradores, escopo não escopo, cronograma e desafios; • Atividades de gestão de Projetos, sob a modalidade de escopo fechado, baseado nas melhores práticas de mercado; • Atividades para detalhamento da solução e das integrações (Blueprint/Design) • Atividades para preparação e construção da solução nos ambientes de DEV, QA e PRD: considerando setup/instalação da infraestrutura e dos sistemas, incluindo os componentes necessários para parametrizações, configurações e customizações de toda solução; • Atividades de testes unitários, integrados, para: • Testes funcionais (orientado a processos de fim-a-fim); • Testes de Cyber segurança; • Testes de Stress (volume/carga); • Testes de Performance/estabilidade; • Testes de Disponibilidade; • Testes de Regressão; • Testes não estruturados; • Atividades de treinamento (preparação de material e treinamento propriamente dito); • Atividades de preparação/cutover/entrada em operação; • Atividades de operação assistida (mínimo de 90 dias após cada entrega relevante); • Atividades de transferência de conhecimento para time da CPFL e/ou parceiros designados por ela para realizar o suporte e manutenção de nível 1 e nível 2 da solução como um todo. | Serviços (horas sob escopo fechado) para: • Implementação da solução fim-a-fim, contemplando esforço para: • Capacitação inicial do time “core” do Projeto NMS (“quick start project”) – incluindo: demonstração do produto, principais funcionalidades, módulos, características, restrições, cases/projetos similares, riscos e oportunidades, aceleradores, escopo não escopo, cronograma e desafios; • Atividades de gestão de Projetos, sob a modalidade de escopo fechado, baseado nas melhores práticas de mercado; • Atividades para detalhamento da solução e das integrações (Blueprint/Design) • Atividades para preparação e construção da solução nos ambientes de DEV, QA e PRD: considerando setup/instalação da infraestrutura e dos sistemas, incluindo os componentes necessários para parametrizações, configurações e customizações de toda solução; • Atividades de testes unitários, integrados, para: Testes funcionais (orientado a processos de fim-a-fim); Testes de Cybersegurança; Testes de Stress (volume/carga); Testes de Performance/estabilidade; Testes de Disponibilidade; Testes de Regressão; Testes não estruturados; • Atividades de treinamento (preparação de material e treinamento propriamente dito); • Atividades de preparação/cutover/entrada em operação; • Atividades de operação assistida (mínimo de 90 dias após cada entrega relevante); • Atividades de transferência de conhecimento para time da CPFL e/ou parceiros designados por ela para realizar o suporte e manutenção de nível 1 e nível 2 da solução como um todo.
Explicitar em proposta técnica e comercial uma lista contendo os produtos e serviços que serão entregues à CPFL, com quantitativos para produtos, e esforço em horas para serviços, bem como uma descrição breve. Lembrando que este projeto é de escopo fechado e as horas informadas servirão apenas para CPFL realizar a comparação entre os potenciais “players” e não deverão ser passíveis de renegociação caso haja um esforço maior ou menor durante a implementação do projeto.
Aspectos financeiros, previdenciários, trabalhistas e tributários em conformidade com a legislação vigente, são condições obrigatórias para qualquer fornecimento para o Grupo CPFL. Deve ser garantido o efetivo cumprimento das ações decorrentes de Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis na Unidade da Federação, das APR - Análise Prevencionista de Risco, das orientações técnicas e instruções normativas da CPFL, através de um profissional de segurança do trabalho (engenheiro com registro no CREA ou técnico, no Ministério do Trabalho). Como referência, os documentos usualmente solicitados e exigidos pela CPFL quando da realização de serviços assemelhados aos solicitados:
Análise Prevencionista de Risco - APR; | Análise Prevencionista de Risco - APR;
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; | Atestado de Saúde Ocupacional – ASO;
Carta de autorização para trabalho, assinada por profissional habilitado da empresa, para NR10 e NR35; | Carta de autorização para trabalho, assinada por profissional habilitado da empresa, para NR10 e NR35;
Ficha de EPI de todos em empregados; | Ficha de EPI de todos em empregados;
NR 10 Básico; | NR 10 Básico;
NR 10 SEP (Sistema Elétrico de Potência/Complementar); | NR 10 SEP (Sistema Elétrico de Potência/Complementar);
NR 18; | NR 18;
NR 35; | NR 35;
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO; | Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO;
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA
CTPS assinadas; | CTPS assinadas;
Ficha de registro de todos os empregados; | Ficha de registro de todos os empregados;
Guias de recolhimento de apólices de seguros exigidas por lei; | Guias de recolhimento de apólices de seguros exigidas por lei;
Guias de recolhimento da ART para o projeto e construção; | Guias de recolhimento da ART para o projeto e construção;
Guias de recolhimento do FGTS; | Guias de recolhimento do FGTS;
Guias de recolhimento do ISSQN; | Guias de recolhimento do ISSQN;
Protocolos de entrega de EPIs e EPCs: | Protocolos de entrega de EPIs e EPCs:
Guias de recolhimento da Previdência Social;
GED 13770: Gestão de Segurança para início de contrato; | GED 13770: Gestão de Segurança para início de contrato;
OT 2169: Inspeção de segurança do trabalho; | OT 2169: Inspeção de segurança do trabalho;
OT 2849: Contrato e diretrizes de segurança e saúde do trabalho para empresas contratadas; | OT 2849: Contrato e diretrizes de segurança e saúde do trabalho para empresas contratadas;
OT 3503: Integração de segurança do trabalho para prestadores de serviços; | OT 3503: Integração de segurança do trabalho para prestadores de serviços;
OT 3790: Análise Prevencionista de Risco - APR;
A lista de documentos apresentada nos itens 17.2, 17.3 e 17.4 devem ser consideradas apenas como referência. Caso a natureza da atividade desempenhada exija outras autorizações específicas que não estejam listadas nesta especificação técnica e/ou contrato, a PROPONENTE não estará isenta de apresentar os respectivos certificados bem como a responsabilidade de qualificar os profissionais sem implicar em custos adicionais para o Grupo CPFL. | A lista de documentos apresentada nos itens 16.2, 16.3 e 16.4 devem ser consideradas apenas como referência. Caso a natureza da atividade desempenhada exija outras autorizações específicas que não estejam listadas nesta especificação técnica e/ou contrato, a PROPONENTE não estará isenta de apresentar os respectivos certificados bem como a responsabilidade de qualificar os profissionais sem implicar em custos adicionais para o Grupo CPFL.
Para atividades desempenhadas em quaisquer ambientes de subestação, a equipe da PROPONENTE obrigatoriamente deverá ser composta por no mínimo três funcionários da PROPONENTE ou de sua contratada, sendo que quaisquer funcionários da CPFL não poderão ser considerados integrantes desta equipe sob nenhuma hipótese, para quaisquer atividades desempenhadas. | Para atividades desempenhadas em quaisquer ambientes de subestação, a equipe da PROPONENTE obrigatoriamente deverá ser composta por no mínimo três funcionários da PROPONENTE ou de sua contratada, sendo que quaisquer funcionários da CPFL não poderão ser considerados integrantes desta equipe sob nenhuma hipótese, para quaisquer atividades desempenhadas.
Conforme estabelecido na norma NR-35, que trata das diretrizes de segurança para trabalho em altura, em seu item 35.6 - Emergência e Salvamento - subitem 35.6.3, a proposta técnica deverá conter o Plano de Emergência da empresa, com as ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura. Este Plano será avaliado pela equipe de Segurança do Trabalho do grupo CPFL. A não apresentação deste documento será desclassificatória. | Conforme estabelecido na norma NR-35, que trata das diretrizes de segurança para trabalho em altura, em seu item 35.6 - Emergência e Salvamento - subitem 35.6.3, a proposta técnica deverá conter o Plano de Emergência da empresa, com as ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura. Este Plano será avaliado pela equipe de Segurança do Trabalho do grupo CPFL. A não apresentação deste documento será desclassificatória.
Entende-se como plano de emergência um conjunto de ações, consignados num documento, contendo os procedimentos para contingências de ordem geral, que os trabalhadores autorizados deverão conhecer e estar aptos a adotar nas circunstâncias em que se fizerem necessárias. Este plano deve estar articulado com as medidas estabelecidas na análise de risco.
O PROPONENTE deverá apresentar uma lista de referências indicando os fornecimentos similares ao ofertado (nacional/internacional). Indicar o fornecimento por cliente, a pessoa para contato (telefone/e-mail), tipos de fornecimento que foram realizados, a versão do hardware e software adotados, e a data de início da operação comercial dos mesmos. Será considerado como diferencial quanto maior a aderência à oferta do PROPONENTE em relação a este Edital de contratação. | O PROPONENTE deverá apresentar uma lista de referências indicando os fornecimentos similares ao ofertado (nacional/internacional). Indicar o fornecimento por cliente, a pessoa para contato (telefone/e-mail), tipos de fornecimento que foram realizados, a versão do hardware e software adotados, e a data de início da operação comercial dos mesmos. Será considerado como diferencial quanto maior a aderência à oferta do PROPONENTE em relação a este Edital de contratação.
O PROPONENTE deverá ter experiência comprovada em projetos no segmento, preferencialmente de abordagem semelhante às demandas desta especificação. | O PROPONENTE deverá ter experiência comprovada em projetos no segmento, preferencialmente de abordagem semelhante às demandas desta especificação.
É esperado que a capacitação técnica do PROPONENTE permita que a condução e resultados do projeto estejam aderentes às melhores práticas de mercado e referenciadas a fontes como e Tom (enhanced Telecom Operations Map), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ITU (International Telecommunication Union), CobiT (Control Objectives for information and related Technology), PMBoK (Project Management Body of Knowledge), BPM (Business process management), SixSigma, entre outros. Deverá apresentar em sua proposta projetos similares que ratifiquem sua capacitação técnica e/ou experiências prévias em projetos na CPFL Energia. | É esperado que a capacitação técnica do PROPONENTE permita que a condução e resultados do projeto estejam aderentes às melhores práticas de mercado e referenciadas a fontes como eTOM (enhanced Telecom Operations Map), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), ITU (International Telecommunication Union), CobiT (Control Objectives for information and related Technology), PMBoK (Project Management Body of Knowledge), BPM (Business process management), SixSigma, entre outros. Deverá apresentar em sua proposta projetos similares que ratifiquem sua capacitação técnica e/ou experiências prévias em projetos na CPFL Energia.
Dadas as características do projeto é fundamental o conhecimento técnico de tecnologias de redes de telecomunicações, Rede Mesh Wi-SUN e sistemas de suporte ao negócio e às operações, além do cenário regulatório pertinente. | Dadas as características do projeto é fundamental o conhecimento técnico de tecnologias de redes de telecomunicações, Rede Mesh Wi-SUN e sistemas de suporte ao negócio e às operações, além do cenário regulatório pertinente
Deverá ser elaborada estimativas para projetos de rede (network design) visando implantação de rede de comunicação RF MESH.
Os Access Points e Relays podem ser instalados em Sites de Telecom de propriedade da CPFL (Anexo 4) e em postes de distribuição da CPFL (Anexos 3), respeitando a sequência de prioridade: • Prioridade máxima: Postes de distribuição com rede secundária ou com transformador (informações contidas nos Anexo 3). • Prioridade média: Sites de telecom (Anexo 4) • Prioridade baixa: Postes de distribuição com somente rede primária (informações contidas nos Anexo 3). | Os Access Points e Relays deverão ser instalados exclusivamente em Sites de Telecom de propriedade da CPFL (Anexo 4) e em postes de distribuição da CPFL (Anexos 3), respeitando a sequência de prioridade: • Prioridade máxima: Sites de telecom (Anexo 4) • Prioridade média: Postes de distribuição com rede secundária ou com transformador (informações contidas nos Anexo 3). • Prioridade baixa: Postes de distribuição com somente rede primária (informações contidas nos Anexo 3).
O Network Design deverá contemplar a cobertura de 99,5% da base de clientes (Anexo 2) disponibilizada para avaliação do fornecedor.
A CPFL resguarda-se no direito de alterar as cidades que terão seus medidores substituídos em campo, podendo incluir locais adjacentes às cidades já mapeadas no “Anexo 2”. | A CPFL resguarda-se no direito de alterar as cidades que terão seus medidores substituídos em campo, podendo incluir locais adjacentes às cidades já mapeadas no “Anexo 2”.
A quantidade de clientes encaminhada nos “Anexo 2” é uma “fotografia” do momento e será necessário revisões do network design (sem custos adicionais à CPFL) a fim de atingir a quantidade de 7.500.000 medidores substituídos e com performance de telemedição atingida conforme especificação técnica CPFL. | A quantidade de clientes encaminhada nos “Anexo 2” é uma “fotografia” do momento e será necessário revisões do network design (sem custos adicionais à CPFL) afim de atingir a quantidade de 12.000.000 medidores substituídos e com performance de telemedição atingida conforme especificação técnica CPFL.
A CPFL resguarda-se no direito de definir a(s) área(s) para a confecção do(s) network design(s), conforme estratégia de implantação do Projeto pela CPFL. | A CPFL resguarda-se no direito de definir a(s) área(s) para a confecção do(s) network design(s), conforme estratégia de implantação do Projeto pela CPFL.
O projeto deve ser elaborado com Access Points e Relays MESH provendo sinais dentro dos limites regulatórios de RF MESH dando cobertura de todos os medidores AMI elencados (respeitando o item 19.1.3) no capítulo escopo de fornecimento, contemplando SLA de 98% de disponibilidade dos dispositivos, sucesso de leitura e comandos de corte-religa de 99%, todos verificados por tipo de ação e de forma diária. Deve ser previsto em casos de locais com múltiplos medidores (Ex: Prédio complexos) repetidores adicionais a fim de levar o sinal até estes medidores. | O projeto deve ser elaborado com Access Points e Relays MESH provendo sinais dentro dos limites regulatórios de RF MESH dando cobertura de todos os medidores AMI elencados (respeitando o item 18.1.3) no capítulo escopo de fornecimento, contemplando SLA de 98% de disponibilidade dos dispositivos, sucesso de leitura e comandos de corte-religa de 99%, todos verificados por tipo de ação e de forma diária. Deve ser previsto em casos de locais com múltiplos medidores (Ex: Prédio complexos) repetidores adicionais a fim de levar o sinal até estes medidores.
O sistema de gerência deverá diferenciar os SLAs da rede RF MESH e backhaul. | O sistema de gerência deverá diferenciar os SLAs da rede RF MESH e backhaul.
O PROPONENTE terá margem de 5% de erro no Network Design gerado como referência para esta proposta técnica. Caso, durante a implantação do projeto, seja identificado a necessidade de uma maior quantidade de Access Points e Relays para atingimento dos SLAs definidos, o PROPONENTE deverá fornecer todos os equipamentos, materiais, acessórios e serviços de instalação de forma gratuita para o Grupo CPFL. A margem de 5% deverá estar contida no valor global da proposta e as quantidades de materiais, equipamentos, sistemas, serviços deverão estar listados de forma segregada. | O PROPONENTE terá margem de 5% de erro no Network Design gerado como referência para esta proposta técnica. Caso, durante a implantação do projeto, seja identificado a necessidade de uma maior quantidade de Access Points e Relays para atingimento dos SLAs definidos, o PROPONENTE deverá fornecer todos os equipamentos, materiais, acessórios e serviços de instalação de forma gratuita para o Grupo CPFL. A margem de 5% deverá estar contida no valor global da proposta e as quantidades de materiais, equipamentos, sistemas, serviços deverão estar listados de forma segregada.
O projeto de Network Design deverá considerar que cada equipamento de rede (Access Point e Relay) opere, em regime, com no máximo 50% de sua capacidade nominal de associação de NICs (Network Interface Cards). Ou seja, o dimensionamento da rede deverá prever que cada dispositivo suporte, no máximo, metade da quantidade total de NICs que é tecnicamente capaz de atender, garantindo assim desempenho, escalabilidade e margem de segurança operacional. | O Network Design deverá contemplar que cada equipamento de rede (Access Point e Relay) deverá trabalhar em regime, com no máximo 50% da sua capacidade.
Deverão ser usadas ferramentas de predição de sinal para verificação da cobertura RF MESH, com dados de topografia (relevo) e morfologia com resolução mínima de 10 metros atualizados dos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais e considerar altura de instalação dos Access Points (APs) e repetidores (Relays) a 6 metros em postes e/ou torres de telecomunicações de propriedade da CPFL conforme altura da torre. | Deverão ser usadas ferramentas de predição de sinal para verificação da cobertura RF MESH, com dados de topografia (relevo) e morfologia com resolução mínima de 10 metros atualizados dos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais e considerar altura de instalação dos Access Points (APs) e repetidores (Relays) a 6 metros em postes e/ou torres de telecomunicações de propriedade da CPFL conforme altura da torre.
O projeto de RF deverá considerar atenuações das caixas, padrões de medição, e demais perdas aplicáveis, bem como a não utilização de antena externa ao medidor, ou seja, necessário que a predição apenas considere a antena do NIC (network interface card) para a comunicação do medidor com outros equipamentos RF MESH. | O projeto de RF deverá considerar atenuações das caixas, padrões de medição, e demais perdas aplicáveis, bem como a não utilização de antena externa ao medidor, ou seja, necessário que a predição apenas considere a antena do NIC (network interface card) para a comunicação do medidor com outros equipamentos RF MESH.
Para propostas de instalação de Access Points em postes de distribuição da CPFL, o PROPONENTE deverá verificar através de softwares de predição a existência de cobertura 3G/4G/5G adequada para comunicação deste equipamento, propiciando o atingimento dos índices de SLA previstos nesta ET. | Para propostas de instalação de Access Points em postes de distribuição da CPFL, o PROPONENTE deverá verificar através de softwares de predição a existência de cobertura 3G/4G/5G adequada para comunicação deste equipamento, propiciando o atingimento dos índices de SLA previstos nesta ET.
O Projeto de rede deverá ser entregue em formato de relatório, conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente, contendo informações a respeito dos equipamentos a serem instalados, previsão de nível de sinal em dBm dos equipamentos vizinhos, bem como, número e locais de instalação, número do poste, formato de alimentação do equipamento. Será necessária também a inclusão de todos os datasheets dos equipamentos utilizados. | O Projeto de rede deverá ser entregue em formato de relatório, conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente, contendo informações a respeito dos equipamentos a serem instalados, previsão de nível de sinal em dBm dos equipamentos vizinhos, bem como, número e locais de instalação, número do poste, formato de alimentação do equipamento. Será necessária também a inclusão de todos os datasheets dos equipamentos utilizados.
O PROPONENTE deverá providenciar a calibração do software de predição e todas as calibrações, arquivos base de projetos feitos em softwares de predição e resultados brutos extraídos dos softwares de predição deverão ser apresentados à CPFL e fornecidos quando solicitados. | O PROPONENTE deverá providenciar a calibração do software de predição e todas as calibrações, arquivos base de projetos feitos em softwares de predição e resultados brutos extraídos dos softwares de predição deverão ser apresentados à CPFL e fornecidos quando solicitados.
O projeto deverá considerar como limites a quantidade de no máximo 10 saltos (hops) entre um medidor e o seu respectivo Access Point, com uma latência máxima de 1 segundo na solução fim-afim, com margem de segurança de no mínimo 15dB em relação ao limiar de sensibilidade do equipamento por link da sua rota principal. | O projeto deverá considerar como limites a quantidade de no máximo 10 saltos (hops) entre um medidor e o seu respectivo Access Point, com uma latência máxima de 1 segundo na solução fim-a-fim, com margem de segurança de no mínimo 15dB em relação ao limiar de sensibilidade do equipamento por link da sua rota principal.
O projeto deverá considerar antenas dos Access Points e Repetidores que não ultrapassem os limites de potência estabelecidos pela Anatel para a frequência RF MESH livre vigente. | O projeto deverá considerar antenas dos Access Points e Repetidores que não ultrapassem os limites de potência estabelecidos pela Anatel para a frequência RF MESH livre vigente.
O projeto deve considerar que o NIC não utilizará antenas externas ao mesmo, ou seja, a comunicação do NIC com a rede RF MESH deverá ser realizada com a antena interna do próprio NIC. | O projeto deve considerar que o NIC não utilizará antenas externas ao mesmo, ou seja, a comunicação do NIC com a rede RF MESH deverá ser realizada com a antena interna do próprio NIC.
Estudo teórico de predição de cobertura (mancha) da rede RF MESH futura: a. Elaboração de estudo predição de cobertura considerando Access Points, Relays e medidores a serem instalados; b. Este estudo deverá ser levado em consideração dados de topografia (relevo) e morfologia da área a ser analisada, bem como, altura de instalação dos elementos RF MESH; c. Estratificar a cobertura de clientes em 03 categorias, levando em considerando as informações: Tipo de relevo, densidade de ocupação predial e infraestrutura disponível. • Com baixo esforço para cobertura; • Com médio esforço para cobertura; • Com alto esforço para cobertura. d. Definição dos locais para instalação de Relays e Access Points, a partir dos resultados dos estudos de predição de cobertura, onde exista infraestrutura de postes próprios da CPFL disponível; e. Definir os clientes que poderão ser cobertos a partir da rede definida nos estudos. f. Validação em campo (site survey) dos locais definidos para instalação de repetidores e APs a partir dos dados de projeto. g. O relatório de predição deverá ser apresentado conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente. | Estudo teórico de predição de cobertura (mancha) da rede RF MESH futura: a. Elaboração de estudo predição de cobertura considerando Access Poins, Relays e medidores a serem instalados; b. Este estudo deverá ser levado em consideração dados de topografia (relevo) e morfologia da área a ser analisada, bem como, altura de instalação dos elementos RF MESH; c. Estratificar a cobertura de clientes em 03 categorias, levando em considerando as informações: Tipo de relevo, densidade de ocupação predial e infraestrutura disponível. • Com baixo esforço para cobertura; • Com médio esforço para cobertura; • Com alto esforço para cobertura.
O projeto deve conter adicionalmente a topologia lógica e física de conexões fim a fim, considerando desde o BackOffice, Access Point e Relays. O documento preferencialmente deve ser entregue em arquivo Visio. | O projeto deve conter adicionalmente a topologia lógica e física de conexões fim a fim, considerando desde o BackOffice, concentradores e Relays. O documento preferencialmente deve ser entregue em arquivo Visio.
Todos os documentos, relatórios, desenhos de rede, arquivos de simulação, calibração e resultados extraídos dos softwares de predição de sinal deverão compor o relatório final do Network Design e devem ser entregues à CPFL como produto do projeto. | Todos os documentos, relatórios, desenhos de rede, arquivos de simulação, calibração e resultados extraídos dos softwares de predição de sinal deverão compor o relatório final do Network Design e devem ser entregues à CPFL como produto do projeto.
O PROPONENTE gerenciará todos os produtos e serviços correspondentes por seus empregados e seus subcontratados, pelo período especificado no contrato e detalhado conjuntamente durante a fase de planejamento do projeto. Esses serviços incluirão as seguintes atividades: a. Coordenação de todas as atividades do PROPONENTE, incluindo a entrega de equipamentos referentes às Ordens de Compra. b. Criação, acompanhamento e atualização da programação do Projeto AMI do PROPONENTE. c. Fornecimento de relatórios semanais conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente de status que identificam o progresso do Projeto AMI utilizando como base o indicador SPI (Schedule Project Index) para a medição da evolução cronograma elaborado no software Microsoft Project, atualização da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), questões e itens de ação pendentes. d. Participação em reuniões semanais, conforme acordado com a equipe de projeto da CPFL para coordenar as atividades do Projeto AMI entre o PROPONENTE e a CPFL. e. Coordenação de produtos do PROPONENTE para os contratantes da CPFL. f. Responder a perguntas gerais e proporcionar a facilitação global do programa. | O PROPONENTE gerenciará todos os produtos e serviços correspondentes por seus empregados e seus subcontratados, pelo período especificado no contrato e detalhado conjuntamente durante a fase de planejamento do projeto. Esses serviços incluirão as seguintes atividades: a. Coordenação de todas as atividades do PROPONENTE, incluindo a entrega de equipamentos referentes às Ordens de Compra. b. Criação, acompanhamento e atualização da programação do Projeto AMI do PROPONENTE. c. Fornecimento de relatórios semanais conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente de status que identificam o progresso do Projeto AMI utilizando como base o indicador SPI (Schedule Project Index) para a medição da evolução cronograma elaborado no software Microsoft Project, atualização da EAP (Estrutura Analítica do Projeto), questões e itens de ação pendentes. d. Participação em reuniões semanais, conforme acordado com a equipe de projeto da CPFL para coordenar as atividades do Projeto AMI entre o PROPONENTE e a CPFL. e. Coordenação de produtos do PROPONENTE para os contratantes da CPFL. f. Responder a perguntas gerais e proporcionar a facilitação global do programa.
Visita local e levantamento em campo, mediante programação, de todos os aspectos inerentes à intervenção a ser realizada com vistas a obter todos os dados necessários à elaboração dos projetos de atendimento daquela localidade. Emissão de relatório de vistoria, incluindo relatório fotográfico editado com todo o detalhamento da instalação dos equipamentos para aprovações internas na CPFL Energia, bem como eventuais modificações solicitadas, que poderá requerer nova visita ao local. Será necessária geração de projeto PPI (Projeto Provisório de Instalação) e deverá compor o custo do projeto, não podendo ser cobrado de forma adicional. Não será permitido qualquer aditivo financeiro para atender este requisito.
Deve ser fornecida o Projeto Provisório de Instalação (PPI), por local de instalação dos equipamentos. Tal projeto deve conter no mínimo informações relativas à: • Cabeamento das interfaces Ethernet, serial, Antena entre outros; • Procedimentos de instalação, configuração lógica, alinhamento e teste do equipamento; • Comandos para configuração, ativação, operação e supervisão dos equipamentos na gerência; • Alimentação e aterramento dos equipamentos; • Localização do equipamento; | Deve ser fornecida o Projeto Provisório de Instalação (PPI), por local de instalação dos equipamentos. Tal projeto deve conter no mínimo informações relativas à: • Cabeamento das interfaces Ethernet, serial, Antena entre outros; • Procedimentos de instalação, configuração lógica, alinhamento e teste do equipamento; • Comandos para configuração, ativação, operação e supervisão dos equipamentos na gerência; • Alimentação e aterramento dos equipamentos; • Localização do equipamento;
O PROPONENTE será responsável pelas seguintes atividades: a. Realizar o site survey de todas as localidades apontadas pelo Network Design; b. Instalar todos os Relays nas localizações recomendadas no Network Desing, aprovado pela CPFL; c. Notificar a CPFL semanalmente através de relatórios e arquivos conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente, a relação de Relays instalados, encaminhando evidências (fotos contendo etiqueta do equipamento + comandos que verifiquem o atendimento ao nível de sinal obtido no network design) e fornecer à CPFL informações e coordenadas geográficas de cada equipamento instalado para que a CPFL os use como dados de sua construção. Para isso, o fornecedor deverá ter equipamentos que realizem a coleta automática de dados e os disponibilizando à CPFL mediante um sistema; d. Solucionar problemas de Repetidores instalados e corrigir quaisquer erros de instalação antes da aceitação da CPFL; e. Toda a logística para viabilização do serviço: Coleta e transporte dos equipamentos e materiais. f. Inserir dados de cadastrais dos equipamentos e localização no sistema de gerência da solução RF MESH. g. O PROPONENTE deverá adequar às equipes conforme necessidade da CPFL. Obrigatoriamente, a rede deverá ser instalada, com pelo menos, um mês de antecedência do início da instalação dos medidores na região proposta, conforme cronograma contido na especificação de serviços de instalação de medidores.
O PROPONENTE será a responsável pela instalação destes equipamentos. a. Realizar o site survey de todas as localidades apontadas pelo Network Design; b. Durante o processo do site survey, o PROPONENTE deverá realizar a medição de existência de cobertura celular 3G/4G/5G que garanta a comunicação adequada do seu Access Point, para os casos em que o backhaul seja via mídia celular pública, comparando com o nível de sinal obtido no Network Design gerado. c. Instalar todos os APs nas localizações recomendadas no Network Desing, aprovado pela CPFL; d. Notificar a CPFL semanalmente conforme modelo e conteúdo definidos entre CPFL e proponente, a relação de Access Points instalados, encaminhando evidências (fotos contendo etiqueta do equipamento + comandos que verifiquem o atendimento ao nível de sinal obtido no network design) e fornecer à CPFL informações e coordenadas geográficas de cada equipamento instalado para que a CPFL os use como dados de sua construção. Para isso, o fornecedor deverá ter equipamentos que realizem a coleta automática de dados e os disponibilizando à CPFL mediante um sistema. Este relatório com evidências será definido como PDI (projeto definitivo de instalação); e. Solucionar problemas de APs instalados e corrigir quaisquer erros de instalação antes da aceitação da CPFL; f. Preparar a infraestrutura de alimentação e rede (ex: instalação de duto externo e cabos de alimentação e rede) para viabilizar a instalação APs conforme padrão CPFL. Todos os materiais deverão constar nesta proposta técnica. g. Garantir que o Access Point comunique com a gerência da rede RF MESH. h. Toda a logística para viabilização do serviço: Coleta e transporte dos equipamentos e materiais. i. Inserir dados de cadastrais dos equipamentos e localização no sistema de gerência da solução RF MESH. j. O PROPONENTE deverá adequar às equipes conforme necessidade da CPFL. Obrigatoriamente, a rede deverá ser instalada, com pelo menos, um mês de antecedência do início da instalação dos medidores na região proposta, conforme cronograma contido na especificação de serviços de instalação de medidores.
Serão atividades do PROPONENTE: a. Definir áreas de otimização em comum acordo com a CPFL; b. Verificar as áreas que não atingiram os SLAs contratados com a CPFL, refazendo o network design entregue. c. Realizar a instalação de Access Points e Relays para atingimento dos SLAs definidos nesta especificação técnica. d. Elaboração de relatório de Initial Assessment após 15 dias corridos da notificação pela CPFL que a substituição de medidores foi finalizada em uma determinada área definida; e. O PROPONENTE terá o prazo de 2 meses corridos para as adequações de rede (Relays e Access Points) em campo; f. O relatório final deverá ser entregue à CPFL em até 20 dias corridos após a conclusão das adequações ocorridas em campo. Para todas as áreas otimizadas, O PROPONENTE deverá fornecer um relatório e planilhas, detalhado para a CPFL: a. Número de medidores por Access Point e relay; b. Relays que comunicam única e exclusivamente através de medidores; c. Medidores sem rota alternativa; d. Medidores que atuam como roteadores de grandes quantidades de medidores. Estes medidores são definidos como críticos para operação da rede; e. Taxa de sucesso individual de comunicação dos medidores (memória de massa e registradores) e comandos corte-religa; f. Taxa de sucesso individual de comunicação dos Access Point e Relays; g. Estabilidade de Rede; h. Metodologia de medição do SLA; i. Índice SLA j. (disponibilidade, sucesso de leitura e sucesso de corte-religa) medido por área;
a. Nos casos em que houver a necessidade de instalação de APs e Relays em redes elétricas que só disponham de rede prímária, o PROPONENTE deverá realizar a instalação de TPs. b. A CPFL irá fornecer todo o material necessário à instalação (TP, para-raio e demais miscelâneas). c. O fornecedor deverá apresentara proposta para a instalação destes equipamentos em campo, com todo o conhecimento, certificações, veiculos, ferramentas e normas regulamentadoras necessários para c correta prestação do serviço. d. Os requisitos específicos para realização destas instalações estão descritos no Anexo F.
e. O PROPONENTE será responsável por gerenciar e integrar os projetos, coordenar, direcionar e integrar as diversas interfaces técnicas e operacionais do projeto, mesmo que não seja do seu escopo de fornecimento, mas que seja necessária a construção dos acessos. f. O PROPONENTE será inteiramente responsável pela gerência administrativa e de logística que compreendem, sem se limitar, a administração, integração de fornecedores, controle e despacho de materiais, acompanhamento, supervisão, controle e execução das atividades de suporte e técnico- operacionais próprias ou de subcontratados, incluindo mobilização e desmobilização de centros de implantação e almoxarifados necessários a realização de todos os serviços, em todas as suas fases, incluindo aquelas de preparação, carga, disponibilização e atualização dos dados relativos ao gerenciamento. g. O PROPONENTE deverá a todo o momento, disponibilizar informações para o acompanhamento dos cronogramas e andamento dos serviços em campo, assegurando o atendimento aos prazos acordados. h. O PROPONENTE será responsável dos agendamentos a das atividades de campo e/ou coordenação de atividades, entregas, etc. i. A CPFL solicita um Gerente do Projeto Sr. Para acompanhamento do projeto e deverá ter disponibilidade para estar presencialmente na CPFL por no mínimo três dias (03 dias) por semana e de forma remota durante todo o período comercial semanal. j. Todos os imprevistos que impactem no prazo final da implantação, deverão ser avaliados em conjunto com a CPFL Energia e ações deverão ser tomadas imediatamente, de forma a manter os prazos acordados e minimizar o impacto no cronograma final definido para cada atividade. Caberá à proponente relatar à CPFL Energia quaisquer eventos que comprometam a realização da obra, que conduzam ao desatendimento das especificações técnicas aprovadas no projeto ou que coloque em risco a integridade do patrimônio da CPFL Energia e Terceiros.
O PROPONENTE será responsável pelos resíduos, sucatas e sobras dos materiais aplicado, e dar destino/descarte de forma ambientalmente correta, de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis nos estados de atuação, apresentando os certificados dos resíduos que foram incinerados, Triturados e Descartados.
O PROPONENTE deverá garantir os serviços objeto deste documento pelo período de 5 (cinco) anos contados da data da aceitação dos mesmos pela CPFL Energia, o que não deverá exceder 30 (trinta) dias do término dos serviços pelo PROPONENTE, devendo repará-los ou refazê-los, sem ônus para a CPFL Energia, caso a sua qualidade não esteja de acordo com os padrões requeridos.
Da mesma forma, todos os materiais e acessórios de consumo, de fornecimento do PROPONENTE, incluindo os de fabricação de terceiros, exceto aqueles de fornecimento da CPFL Energia, deverão ser garantidos pelo PROPONENTE por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de aceitação dos serviços pela CPFL Energia, contra defeitos de engenharia, projeto e mão de obra, transporte, etc.
Para fins de aceitação, também deverão ser consideradas as seguintes condições: • Não existência de quaisquer pendencias relacionadas a projeto, construção, montagem e funcionamento dos equipamentos instalados; • Entrega de toda a documentação prevista, devidamente revisada conforme construído (As- Built); • Não existência de quaisquer pendências relativas a entregas de materiais, ferramentas e quaisquer itens que sejam considerados parte integrante dos serviços, os quais deverão estar entregues livres e desembaraçados e em perfeito estado de conservação e funcionamento; • Ausência de descartes, entulhos, lixos e instalações provisórias ou temporárias. | Para fins de aceitação, também deverão ser consideradas as seguintes condições: a. Não existência de quaisquer pendencias relacionadas a projeto, construção, montagem e funcionamento dos equipamentos instalados; b. Entrega de toda a documentação prevista, devidamente revisada conforme construído (as-built); c. Não existência de quaisquer pendências relativas a entregas de materiais, ferramentas e quaisquer itens que sejam considerados parte integrante dos serviços, os quais deverão estar entregues livres e desembaraçados e em perfeito estado de conservação e funcionamento; d. Ausência de descartes, entulhos, lixos e instalações provisórias ou temporárias.
É exigida uma taxa de falhas inferior a 1,0% calculada ao final da garantia. Caso se verifique uma taxa de falhas igual ou superior a 1,0%, a garantia deve ser estendida automaticamente por mais 12 meses, para todos os equipamentos de comunicação fornecidos no Pedido de Compra. Ao final da garantia estendida a taxa de falhas será recalculada baseando‐se no período dos últimos 12 meses e assim sucessivamente, até que seja atingida a taxa de falhas inferior a 1,0% ao ano. | É exigida uma taxa de falhas inferior a 1,0% calculada ao final da garantia. Caso se verifique uma taxa de falhas igual ou superior a 1,0%, a garantia deve ser estendida automaticamente por mais 12 meses, para todos os equipamentos de comunicação fornecidos no Pedido de Compra. Ao final da garantia estendida a taxa de falhas será recalculada baseando‐se no período dos últimos 12 meses e assim sucessivamente, até que seja atingida a taxa de falhas inferior a 1,0% ao ano.
Caso seja detectado, a qualquer tempo, a ocorrência de defeitos no software de equipamentos adquiridos pelo Grupo CPFL, que possam levar tais equipamentos a situações de funcionamento incorreto, o fabricante deve providenciar a reparação desses defeitos e a disponibilização de uma versão de software que os corrijam, sem ônus para o Grupo CPFL. Para tal tipo de ocorrência a garantia não cessa. | Caso seja detectado, a qualquer tempo, a ocorrência de defeitos no software de equipamentos adquiridos pelo Grupo CPFL, que possam levar tais equipamentos a situações de funcionamento incorreto, o fabricante deve providenciar a reparação desses defeitos e a disponibilização de uma versão de software que os corrijam, sem ônus para o Grupo CPFL. Para tal tipo de ocorrência a garantia não cessa.
Para as baterias, o fornecedor deverá informar em quais condições a garantia será violada, e quais métodos serão aceitáveis para comprovar as condições que elas estão sendo submetidas. Caso não seja informada, o fornecedor será obrigado a aceitar as referências que a CPFL disponibilizar, sem oportunidade de contestação. | Para as baterias, o fornecedor deverá informar em quais condições a garantia será violada, e quais métodos serão aceitáveis para comprovar as condições que as mesmas estão sendo submetidas. Caso não seja informada, o fornecedor será obrigado a aceitar as referências que a CPFL disponibilizar, sem oportunidade de contestação.
PROPONENTE deverá destinar a este projeto um Engenheiro Especialista nesta solução como ponto focal dos serviços de comissionamento do produto pelo período do contrato estabelecido, respondendo todas as solicitações da CPFL ferramentas de CRM/ITSM e/ou por e-mail, telefone ou presencialmente. Os custos deste profissional deverão constar como serviços de engenharia. | PROPONENTE deverá ser destinar a este projeto um Engenheiro Especialista nesta solução como ponto focal dos serviços de comissionamento do produto pelo período do contrato estabelecido, respondendo todas as solicitações da CPFL ferramentas de CRM/ITSM e/ou por e-mail, telefone ou presencialmente. Os custos deste profissional deverão constar como serviços de engenharia.
Este Engenheiro Especialista deverá ter disponibilidade para estar presencialmente na CPFL por no mínimo dois dias (02 dias) por semana e de forma remota durante todo o período comercial semanal.
Para o atendimento do escopo solicitado o PROPONENTE será responsável por todo o fornecimento de materiais e dispositivos necessários de modo a entregar a rede FAN em condições de operação plena e integral. | Para o atendimento do escopo solicitado o PROPONENTE será responsável por todo o fornecimento de materiais e dispositivos necessários de modo a entregar a rede FAN em condições de operação plena e integral.
O PROPONENTE será responsável por prover espaço em suas bases operacionais para armazenamento dos materiais em quantidade adequada ao atendimento da demanda estimada neste edital. | O PROPONENTE será responsável por prover espaço em suas bases operacionais para armazenamento dos materiais em quantidade adequada ao atendimento da demanda estimada neste edital.
O PROPONENTE será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos do fornecimento, desde o local de fabricação e/ou armazenagem e/ou canteiro até o local de sua aplicação definitiva e armazenamentos pertinentes, seja para os itens de seu próprio fornecimento. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e novos, produzidos por fabricantes reconhecidos no mercado de telecomunicações, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam defeitos de fabricação, transporte, manuseio ou uso inadequado), produzidos e instalados de modo a atender integralmente, no que lhe couber, às especificações dos projetos, memoriais técnicos, normas, documentos de referência e melhores práticas de mercado. | O PROPONENTE será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos do fornecimento, desde o local de fabricação e/ou armazenagem e/ou canteiro até o local de sua aplicação definitiva e armazenamentos pertinentes, seja para os itens de seu próprio fornecimento. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e novos, produzidos por fabricantes reconhecidos no mercado de telecomunicações, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam defeitos de fabricação, transporte, manuseio ou uso inadequado), produzidos e instalados de modo a atender integralmente, no que lhe couber, às especificações dos projetos, memoriais técnicos, normas, documentos de referência e melhores práticas de mercado.
Todos os equipamentos, materiais e dispositivos empregados deverão ser fornecidos com o seu respectivo Controle de Garantia de Qualidade (CGQ) emitido pelos fabricantes. | Todos os equipamentos, materiais e dispositivos empregados deverão ser fornecidos com o seu respectivo Controle de Garantia de Qualidade (CGQ) emitido pelos fabricantes.
O PROPONENTE se compromete a fornecer e utilizar apenas materiais e dispositivos com certificado de homologação na ANATEL, nos casos aplicáveis. Os certificados aceitos, em caso de equipamentos cuja homologação não seja compulsória pela ANATEL, serão aqueles emitidos por organizações designadas pela ANATEL. | O PROPONENTE se compromete a fornecer e utilizar apenas materiais e dispositivos com certificado de homologação na ANATEL, nos casos aplicáveis. Os certificados aceitos, em caso de equipamentos cuja homologação não seja compulsória pela ANATEL, serão aqueles emitidos por organizações designadas pela ANATEL.
Ao término da inspeção final e liberação do equipamento, o PROPONENTE poderá iniciar o processo de embalagem para posterior transporte e armazenagem; | Ao término da inspeção final e liberação do equipamento, o PROPONENTE poderá iniciar o processo de embalagem para posterior transporte e armazenagem;
A embalagem e a preparação para embarque do equipamento são de exclusiva responsabilidade do PROPONENTE, estando sujeita à aprovação do inspetor; | A embalagem e a preparação para embarque do equipamento são de exclusiva responsabilidade do PROPONENTE, estando sujeita à aprovação do inspetor;
O processo de embalagem deve possibilitar a entrega do (s) equipamento (s) com todas as peças, partes e acessórios pertinentes à sua montagem, energização e operação nos respectivos endereços de destino (subestações, obras ou almoxarifado central) indicados no Pedido de Compra; | O processo de embalagem deve possibilitar a entrega do (s) equipamento (s) com todas as peças, partes e acessórios pertinentes à sua montagem, energização e operação nos respectivos endereços de destino (subestações, obras ou almoxarifado central) indicados no Pedido de Compra;
Será também responsabilidade do PROPONENTE tomar todas as providências necessárias para o transporte até o local de entrega e descarregamento do material. Qualquer dano ao equipamento decorrente de embalagem inadequada ou defeituosa será de responsabilidade do PROPONENTE, que se obrigará a substituir as peças ou equipamento danificados, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE;
A embalagem deve ser feita obedecendo fundamentalmente os princípios indicados a seguir: 23.10.1. O acondicionamento do equipamento e seus acessórios devem ser efetuados de modo a garantir um transporte seguro e que preserve a integridade do equipamento; 23.10.2. A embalagem deve ser projetada de modo a suportar e facilitar as operações de embarque, desembarque manuseio e armazenamento, sem prejuízo à segurança dos operadores e integridade do equipamento; 23.10.3. Cada volume deve ser identificado indelevelmente e de forma legível, compatível com a lista de embalagem que também deve ser fornecida, com no mínimo as seguintes informações: • Nome do PROPONENTE; • Nome da concessionária; • Identificação do equipamento (modelo, versão); • Número do Pedido de Compra; • Número de série do equipamento com o respectivo código de barras padrão QR Code; • Número sequencial da caixa ou embalagem; • Quantidade de peças; • Peso bruto; • Peso líquido; • “Para cima” em um ou mais lados indicando, o topo do equipamento; • Código do material em destaque; • Mês/ano da produção dos equipamentos.
O PROPONENTE poderá usar marcações adicionais que julgar necessárias para facilitar o despacho, transporte, embarque ou desembaraço aduaneiro do material; Os paletes devem conter no mínimo as seguintes informações: • Número do palete; • Número da Nota fiscal; • Ordem de compra; • Item da Ordem de compra; • Quantidade de volumes; • Quantidade de equipamentos; • Numeração dos equipamentos com os respectivos códigos de barra padrão QR Code; • Mês/ano da produção dos equipamentos; • Destino. | O PROPONENTE poderá usar marcações adicionais que julgar necessárias para facilitar o despacho, transporte, embarque ou desembaraço aduaneiro do material; Os paletes devem conter no mínimo as seguintes informações: • Número do palete; • Número da Nota fiscal; • Ordem de compra; • Item da Ordem de compra; • Quantidade de volumes; • Quantidade de equipamentos; • Numeração dos equipamentos com os respectivos códigos de barra padrão QR Code; • Mês/ano da produção dos equipamentos; • Destino.
Cada palete não poderá conter materiais ou equipamentos de diferentes códigos ou Ordens de Compra ou ainda com diferentes destinos; | Cada palete não poderá conter materiais ou equipamentos de diferentes códigos ou Ordens de Compra ou ainda com diferentes destinos;
Os paletes não serão devolvidos ao PROPONENTE; | Os paletes não serão devolvidos ao PROPONENTE;
Quando inspecionados em fábrica, os equipamentos serão liberados para embarque depois de devidamente inspecionados e aprovados; | Quando inspecionados em fábrica, os equipamentos serão liberados para embarque depois de devidamente inspecionados e aprovados;
A embalagem deve ser confeccionada preferencialmente em madeira ou papelão.
Os materiais constantes neste documento deverão ser submetidos aos ensaios e avaliações previstos na Tabela 1. As tolerâncias nos ensaios, quando aplicáveis, são as indicadas nas Normas Técnicas adotadas nesta Especificação. | Os materiais constantes neste documento deverão ser submetidos aos ensaios e avaliações previstos na Tabela 1. As tolerâncias nos ensaios, quando aplicáveis, são as indicadas nas Normas Técnicas adotadas nesta Especificação.
Durante o período de fabricação o Grupo CPFL reserva-se o direito de inspecionar os materiais e acessórios que compõem o fornecimento. Os ensaios a serem executados durante a fabricação deverão ter a data de sua realização comunicada ao Grupo CPFL com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência. | Durante o período de fabricação o Grupo CPFL reserva-se o direito de inspecionar os materiais e acessórios que compõem o fornecimento. Os ensaios a serem executados durante a fabricação deverão ter a data de sua realização comunicada ao Grupo CPFL com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência.
Após a aprovação definitiva dos documentos técnicos solicitados nesta Especificação, a inspeção e ensaios finais deverão ser realizados na presença do Inspetor. | Após a aprovação definitiva dos documentos técnicos solicitados nesta Especificação, a inspeção e ensaios finais deverão ser realizados na presença do Inspetor.
O Grupo CPFL deverá ser comunicado pelo fornecedor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, da data em que o equipamento estiver pronto para a inspeção final. Para tanto, deverá ser enviada a programação de inspeção contendo as datas de início de realização de todos os ensaios, indicando os locais de realização e a duração prevista de cada um deles. | O Grupo CPFL deverá ser comunicado pelo fornecedor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, da data em que o equipamento estiver pronto para a inspeção final. Para tanto, deverá ser enviada a programação de inspeção contendo as datas de início de realização de todos os ensaios, indicando os locais de realização e a duração prevista de cada um deles.
O Fornecedor deverá propiciar facilidades e meios necessários para que o Inspetor possa realizar, com segurança, os trabalhos de acompanhamento dos serviços e ensaios, onde quer que sejam executados. | O Fornecedor deverá propiciar facilidades e meios necessários para que o Inspetor possa realizar, com segurança, os trabalhos de acompanhamento dos serviços e ensaios, onde quer que sejam executados.
O Inspetor não realizará a inspeção caso entenda que as instalações postas à sua disposição estejam colocando em risco sua segurança. Neste caso, o equipamento não será ensaiado, faturado ou embarcado, devendo aguardar a solução do problema. | O Inspetor não realizará a inspeção caso entenda que as instalações postas à sua disposição estejam colocando em risco sua segurança. Neste caso, o equipamento não será ensaiado, faturado ou embarcado, devendo aguardar a solução do problema.
Será de responsabilidade do Fornecedor, também, providenciar amostras, equipamentos, acessórios, instrumentação e pessoal qualificado para a realização dos ensaios, além das informações e dados necessários. | Será de responsabilidade do Fornecedor, também, providenciar amostras, equipamentos, acessórios, instrumentação e pessoal qualificado para a realização dos ensaios, além das informações e dados necessários.
O Inspetor não tem autoridade para desobrigar o Fornecedor a atender ao pedido ou esta especificação em quaisquer de seus aspectos, nem para exigir que sejam feitas alterações que envolvam custos adicionais ao Grupo CPFL. Antes do início de cada ensaio deverão ser exibidos ao Inspetor os certificados de calibração dos instrumentos a serem utilizados, emitidos por laboratório que possua rastreabilidade de seus padrões aos padrões nacionais. | O Inspetor não tem autoridade para desobrigar o Fornecedor a atender ao pedido ou esta especificação em quaisquer de seus aspectos, nem para exigir que sejam feitas alterações que envolvam custos adicionais ao Grupo CPFL. Antes do início de cada ensaio deverão ser exibidos ao Inspetor os certificados de calibração dos instrumentos a serem utilizados, emitidos por laboratório que possua rastreabilidade de seus padrões aos padrões nacionais.
A inspeção e ensaios deverão ser programados para dias úteis e durante o horário comercial. Casos excepcionais serão analisados pelo Grupo CPFL. | A inspeção e ensaios deverão ser programados para dias úteis e durante o horário comercial. Casos excepcionais serão analisados pelo Grupo CPFL.
Todas as despesas de viagem, hospedagem para realização de inspeção, será de responsabilidade do fornecedor. | Todas as despesas de viagem, hospedagem para realização de inspeção, será de responsabilidade do fornecedor.
Para os primeiros 05 fornecimentos de equipamentos da rede RF MESH, 03 colaboradores da Engenharia da CPFL deverão participar deste processo de inspeção em fábrica conjuntamente com o inspetor da área de qualidade e, todas as despesas de viagem, hospedagem para realização de inspeção, será de responsabilidade do fornecedor. | Para os primeiros 05 fornecimentos de equipamentos da rede RF MESH, 03 colaboradores da Engenharia da CPFL deverão participar deste processo de inspeção em fábrica conjuntamente com o inspetor da área de qualidade e também, todas as despesas de viagem, hospedagem para realização de inspeção, será de responsabilidade do fornecedor.
Para este TAF (teste aceitação em fábrica), a CPFL irá disponibilizar um caderno de testes que deverá ser cumprido pelo FORNERCEDOR da solução
AMOSTRAGEM • Amostragem para os ensaios de tipo Uma amostra no momento da homologação do material • Amostragem para os ensaios de recebimento A amostragem deve estar de acordo com a Tabela 1.
Os cursos de treinamento deverão ser na língua portuguesa, contendo uma parte teórica e outra prática. | Os cursos de treinamento deverão ser na língua portuguesa, contendo uma parte teórica e outra prática.
O PROPONENTE deverá apresentar em sua proposta técnica o planejamento para execução dos treinamentos nos módulos e processos que envolvem os sistemas solicitados nesta RFP. Especificando necessidades para o local de treinamento, quantidade de turmas, ementa, entre outros. | O PROPONENTE deverá apresentar em sua proposta técnica o planejamento para execução dos treinamentos nos módulos e processos que envolvem os sistemas solicitados nesta RFP. Especificando necessidades para o local de treinamento, quantidade de turmas, ementa, entre outros.
Treinamento obrigatoriamente deve possuir parte prática em laboratório.
Sugere-se que os treinamentos sejam divididos em módulos, que seguem abaixo: 25.4.1. Administração 25.4.2. Engenharia / Projeto e Implantação 25.4.3. Operação e Manutenção (NOC) 25.4.4. Operação e manutenção (Campo)
Os cursos de treinamento deverão atender os seguintes objetivos: 25.5.1. Qualificar o corpo técnico da CPFL Energia para desempenhar atividades de engenharia de sistemas, planejamento para a nova rede, operação e manutenção, abordando: 25.5.2. Fundamentos, visão sistêmica e tecnológica, topologia de rede etc. 25.5.3. Descrição do hardware e software para todas as partes componentes do sistema. 25.5.4. Características específicas de configuração das unidades componentes e operação. 25.5.5. Regras de dimensionamento sistêmico, dimensionamento e expansão de capacidade de enlaces e de rede. 25.5.6. Conhecimento dos procedimentos de teste para aceitação do equipamento em campo. 25.5.7. Operação e Manutenção corretiva e preventiva. 25.5.8. Programação, configuração e operação dos equipamentos através do sistema de gerência adquirido. 25.5.9. Conhecimento de instalação, ativação do sistema e testes finais. 25.5.10. Teste de desempenho do sistema. 25.5.11. Conhecimento do conceito da gerência de elementos e de rede, as diferentes funcionalidades necessárias para operação sistêmica de rede, facilidades disponibilizadas pelo sistema de gerência para O&M, administração, coleta de relatórios etc. 25.5.12. Características do sistema de gerência local, Gerência de rede, Desempenho e Sistema de Aprovisionamento. 25.5.13. Interpretação de alarmes, identificação de falhas e substituição de unidades. 25.5.14. Conhecimento das tabelas de informação oferecidas pelo sistema. 25.5.15. Uso do sistema de gerência para exportar dados a fim de gerar relatórios periódicos de operação. 25.5.16. Conhecimento para a instalação de software, reinicialização, backup, e procedimentos administrativos. 25.5.17. Uso de instrumentos de teste específicos para esta tecnologia
O PROPONENTE deverá apresentar antecipadamente o programa de treinamento com conteúdo de cada curso, seus pré-requisitos, duração de cada curso destacando a carga horária dividida entre teoria e laboratório e todo material deverá ser validado e aprovado previamente pelo corpo técnico do projeto.
Todo o material didático fornecido nos cursos deverá estar em língua portuguesa.
Os custos dos treinamentos deverão estar diluídos nos custos do projeto.
O manual de operação e manutenção de equipamentos e sistema de gerência deverá conter uma descrição detalhada de todas as partes integrantes do equipamento e sistema de gerência, características, especificações, instruções de instalação, instruções de ativação, instruções de programação de software em equipamento e instalação do sistema de gerência, administração, aprovisionamento, manutenção, relatórios, procedimentos e instruções operacionais, procedimentos e instruções para diagnóstico (troubleshooting), isolamento de falhas para equipamentos e sistema de gerência, procedimento de ativação de serviços, outros.
O manual sistêmico deve-se entender como de cada rede de equipamentos e gerência, portanto deverá conter uma descrição detalhada de todos os equipamentos da rede e sistemas de gerência propostos, incluindo as principais especificações técnicas, características hardware e software, descrição do diagrama de blocos, descrição detalhada das configurações aplicadas nos equipamentos e os serviços associados por cada tipo de tecnologia (exemplo: scripts de configurações de um equipamento, serviço, QoS, OAM, plano de endereçamento de IPs, entre outros).
O PROPONENTE deverá fornecer um conjunto destes manuais e, arquivos eletrônicos.
Sempre que houver alteração de versão da base instalada de software e hardware do PROPONENTE, esta deverá garantir a atualização da documentação técnica sem custo extra para CPFL Energia. A falta desta informação será caracterizada como uma documentação incompleta.
Todos os manuais de equipamento e sistema de gerência deverão ser redigidos em língua inglesa ou língua portuguesa.
Protocolo de testes local e sistêmico com os campos para preenchimento do valor medido e o valor especificado.
Cada protocolo deverá contemplar uma descrição do teste, configuração do equipamento e instrumentos, interconexões a fim de realizar os testes, bem como os procedimentos para a sua realização.
A CPFL irá verificar a exatidão das declarações prestadas pelo PROPONENTE através de testes objetivos em campo. Os requisitos finais a serem exigidos para aprovação técnica dos sistemas propostos poderão não estar limitados ao especificado neste documento e demais anexos da respectiva especificação técnica. Outros requisitos poderão ser considerados, especialmente aqueles derivados da integração dos sistemas ofertados com a rede existente da CPFL.
A CPFL e o PROPONENTE, em comum acordo, poderão excluir dos testes de aceitação em campo itens que tenham sido verificados durante os testes de homologação.
Caso, durante os testes de aceitação, for detectada alguma não conformidade, haverá retenção de pagamento e eventual aplicação de multa contratual.
AO PROPONENTE caberá elaborar e apresentar um caderno de aceite para discussão em comum acordo com a CPFL, quanto à configuração, metodologia de verificação, procedimentos de testes local e sistêmico com os campos para preenchimento do valor medido (realizado) e valor especificado.
Cada procedimento deverá contemplar uma descrição do teste, configuração dos equipamentos / instrumentos e interconexões a fim de realizar os testes.
O PROPONENTE deverá disponibilizar instrumental técnico para a plena mensuração dos parâmetros especificados nesse documento durante os testes de aceitação.
Os testes de aceitação deverão ocorrer durante a etapa de blueprint do projeto.
A etapa de blueprint é composta pelo planejamento de todo o fornecimento, garantindo que PROPONENTE e CPFL tenham uma visão clara do que será implantado (incluindo o dimensionamento da rede), a forma de implantação e todas as interfaces entre a nova rede construída e a rede existente da CPFL.
O PROPONENTE deverá seguir os prazos previstos na Tabela 2
O início da contagem dos prazos se inicia com a Solicitação de Início de Instalação. Esta ação é composta pela formalização da CPFL para o início das atividades pelo PROPONENTE.
Entre o início das instalações e o seu término, as instalações deverão ocorrer em volume homogêneo.
As instalações dos equipamentos em campo só poderão se iniciar após ativação do NMS ou a integração dos dispositivos a ele, conforme aplicável a cada lote ou PROPONENTE.
Toda instalação de equipamentos em campo será sucedida por testes de aceitação e um período de funcionamento experimental. Estes prazos são descritos na Tabela 3.
O fornecimento de equipamentos deverá ser precedido dos respectivos pedidos de compra. Quando aplicável, também deverão ser feitos os projetos relativos às instalações destes equipamentos.
O PROPONENTE deverá respeitar os prazos estipulados na Tabela 4 para o fornecimento de equipamentos
O fornecimento de equipamentos deverá ocorrer de forma homogênea, no período compreendido entre o início das instalações e os prazos máximos estabelecidos no item 9.
A implantação do sistema como um todo deverá ocorrer dentro do prazo estipulado nesta ET como mandatório. Uma vez aceito pelo PROPONENTE o prazo estipulado pela CPFL ou no caso de fornecimento de prazo menor, tal item integrará o contrato de fornecimento e se não houver cumprimento do prazo, e a responsabilidade pelo atraso no cronograma acordado for da contratada, ficará ela sujeita às penalidades contratuais. Estes prazos estimados de fornecimento e instalação poderão ser ajustados de acordo com a necessidade da CPFL. O PROPONENTE deverá considerar no cronograma do projeto a Implantação e aceitação de toda a rede prevista conforme descrito no objeto desta especificação. Para PROPONENTES vencedores dos lotes em que houver necessidade de integração dos equipamentos fornecidos com o NMS de outro PROPONENTE, a Solicitação de Início de Instalação será emitida após o período concedido no item 9 para que esta atividade ocorra.
A vistoria deverá ser agendada e realizada dentro do prazo estipulado no cronograma do item anterior, sendo que, neste mesmo prazo, a CPFL encaminhará os dados necessários à elaboração do PPI.
Deve ser fornecido o Projeto Definitivo de Instalação (PDI) dos equipamentos por local de instalação. Este projeto deve conter as mesmas informações que o Projeto Técnico Provisório de Instalação (PPI), porém com o conteúdo atualizado.
Os projetos deverão ser entregues em documento eletrônico, utilizando o software MS Word para os textos, Visio para os desenhos e AutoCAD para os projetos, e um documento completo em formato .pdf onde é apresentado o projeto como um todo.
A aceitação das instalações ocorrerá após a vistoria da equipe da CPFL junto à equipe do PROPONENTE, à exclusivo critério da CPFL. Caso seja observada alguma desconformidade na avaliação, o fornecedor deverá voltar ao site para correção solicitada, sem ônus algum à CPFL.
A CPFL informará a PROPONENTE o início de cada atividade e reserva o direito de alterar as datas e horários em qualquer momento durante o processo, porém espera fazer alterações somente em circunstâncias excepcionais. Quaisquer alterações ocorridas serão devidamente informadas a PROPONENTE durante a vigência do contrato.
Para fins de aceitação, também deverão ser consideradas as seguintes condições: a. Não existência de quaisquer pendencias relacionadas a projeto, construção, montagem e funcionamento dos equipamentos instalados; b. Entrega de toda a documentação prevista, devidamente revisada conforme construído (as-built); c. Não existência de quaisquer pendências relativas a entregas de materiais, ferramentas e quaisquer itens que sejam considerados parte integrante dos serviços, os quais deverão estar entregues livres e desembaraçados e em perfeito estado de conservação e funcionamento; d. Ausência de descartes, entulhos, lixos e instalações provisórias ou temporárias.
O PROPONENTE deverá cotar serviços e materiais necessários para a instalação completa do sistema proposto conforme abaixo: • Vistoria dos sites para a instalação; • Elaboração de projeto provisório; • Elaboração de projeto definitivo; • Instalação alimentação dos equipamentos; • Instalação de antenas; • Ativação dos elementos no sistema de gerência;
A CPFL se reserva o direito de solicitar a substituição de materiais por / de outros fabricantes, fornecedores ou modelos caso entenda que os apresentados pela proponente vencedora não apresentem as condições de qualidade adequadas ou não sejam de fornecedores de primeira linha, reconhecidos no mercado de Telecomunicações.
Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, novos (não recondicionados), isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam defeitos de fabricação, transporte, manuseio ou uso inadequado), produzidos e instalados de modo a atender integralmente, no que lhe couber, às especificações dos projetos, memorias técnicos, normas, documentos de referência, etc.
Suporte remoto para o grupo de operação e manutenção da CPFL.
Este suporte deverá estar disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Quando da detecção de um problema envolvendo a solução ofertada, a contratante fará a abertura de chamado no Help-Desk da PROPONENTE, que tratará o problema de acordo com os níveis de prioridade/severidade definidos a seguir: • CRÍTICO - Problema que influencia gravemente o desempenho dos serviços causa perdas de informações e afeta a operação do sistema. Esforços imediatos e contínuos deverão ser despendidos até que o nível de serviço seja restaurado para os níveis de qualidade contratados. Como se trata de falha que afeta o negócio, pode requerer manobras envolvendo recursos tanto da contratante quanto da PROPONENTE e conhecimento do problema por executivos das duas empresas. • URGENTE - Problemas que influenciam o desempenho, a operação e manutenção dos sistemas. • NÃO URGENTE - Qualquer problema que afete o serviço, o desempenho ou a operação da rede e que não se enquadre nas definições acima.
A classificação e reclassificação de todas as solicitações de suporte requisitadas pela contratante como problemas tipo CRÍTICO, URGENTE e NÃO URGENTE serão de responsabilidade da mesma, desde que tais classificações e reclassificações estejam de acordo com as definições contidas acima. No evento de uma reclassificação de um problema, o tempo de resolução deve ser estabelecido como tendo início na data em que o problema foi reclassificado.
Os tempos para o retorno dos chamados, restabelecimento do sistema e solução definitiva serão contados a partir da abertura dos chamados no Help-Desk da PROPONENTE pela contratante.
Os problemas deverão ser solucionados obedecendo às condições abaixo especificadas:
Entende-se como “Retorno dos Chamados” o contato efetuado pelo técnico da PROPONENTE com o responsável da contratante pela abertura do chamado.
Não serão contabilizadas nos tempos de atendimento da PROPONENTE as seguintes ocorrências: desenvolvimento ou correção de software para resolução do problema, caso o diagnóstico indique esta necessidade e outros chamados que dependam de ações ou intervenções da contratante. Deve ser observado que os itens 28.1.4 e 28.1.5 devem ser atendidos integralmente, caso não haja uma solução definitiva para o problema. A proponente deverá informar o tempo máximo necessário caso haja necessidade de desenvolvimento ou correção de software para obter uma solução definitiva para um problema encontrado.
O Grupo CPFL solicita ao PROPONENTE a emissão de documento contendo todas as informações referentes os materiais, acessórios e serviços que serão faturados neste contrato, especialmente, descrição do equipamento, número do NCM e alíquotas tributárias para o estado de São Paulo contidas nesta especificação técnica. Tais tabelas deverão passar por validação prévia da área fiscal da CPFL para posterior cadastramento dos materiais junto ao sistema SAP CPFL. A partir deste ponto, poderão ser emitidos os pedidos de compra por parte da CPFL para posterior emissão da correta nota fiscal pelo fornecedor e recebimento dos produtos ofertados. Esta sequência lógica é mandatória para o correto fluxo de faturamento. A CPFL se resguarda em realizar a abertura de PO somente quando necessitar de equipamentos e materiais, bem como identificar que os serviços já executados (mediante sua solicitação) foram evidenciados em relatórios entregues pelo fornecedor e avaliados e aceitos pela CPFL.
Os nomes dos serviços a serem faturados pelo PROPONENTE deverão respeitar os nomes contidos na tabela abaixo
Os custos de instalação dos softwares deverão estar contidos dentro do preço global dos sistemas e softwares contidos na proposta técnica.
As licenças e certificados de segurança dos equipamentos deverão ser mostradas de forma segregada dos sistemas de gerência da solução.
As miscelâneas para instalação dos Access Points e Repetidores, como suportes de poste/torre e materiais de instalação (fitas de autofusão, isolante, conectores, etc) poderão compor um “kit de instalação”. Os demais materiais como antenas (RF e celular), cabos de alimentação, supressores de surto, cabo de antena (se houver) deverão ser listados de forma individual.
A CPFL se resguarda no direito de alterar o descritivo dos serviços, bem como separação dos materiais de instalação conforme necessidades internas, para atendimento às nossas exigências regulatórias.
O PROPONENTE deverá encaminhar, em tempo de proposta técnica, listagem contendo todos os materiais, equipamentos, acessórios, kits, serviços, softwares, licenças, certificados de segurança, e demais itens indispensáveis para a completa e perfeita funcionalidade do sistema e execução do projeto. Esta listagem deverá conter uma breve descrição do material, sua aplicação, número NCM, volumetria e part number. A proposta comercial deverá conter todas estas informações, adicionando os valores unitários.
Para atendimento às exigências regulatórias, o PROPONENTE NÃO deverá considerar sua proposta somente o faturamento de serviços.
As propostas a serem submetidas deverão cumprir com as especificações deste documento. Caso algum item não seja cumprido integralmente, soluções alternativas deverão ser propostas para posterior qualificação pela CPFL Energia.
Todos os equipamentos fornecidos devem possuir certificação e homologação pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Caso não tenha, O PROPONENTE deve informar a situação em que se encontra tal documentação. Os equipamentos a serem entregues deverão ser entregues com etiqueta em local visível.
O PROPONENTE deverá apresentar uma lista de referências indicando o fornecimento de sistemas contendo os mesmos hardwares, softwares e licenças (equipamentos e sistema de gerência). Deverá ser indicado o fornecimento por cliente, pessoa para contato (telefone/e-mail), a quantidade de equipamentos fornecidos, suas correspondentes versões de hardware / software, bem como a data de início da sua operação.
O PROPONENTE deverá apresentar referência de Clientes no Brasil e no exterior atestando a o fornecimento dos equipamentos e solução ofertados nesta proposta técnica.
O PROPONENTE deverá apresentar quadro de colaboradores certificados pelo fornecedor tecnológico para atender ao projeto proposto.
O PROPONENTE deverá apresentar a quantidade de Integradores no Brasil do fornecedor tecnológico.
O PROPRONENTE deverá apresentar em capítulo ou documento específico uma lista de riscos e desafios para implementação da solução/projeto; bem como premissas assumidas na elaboração da proposta. Esta lista não exime as responsabilidades do PROPONENTE em realizar as entregas do projeto.
Em todos os itens desta especificação em que estiverem sendo solicitadas informações à PROPONENTE, esta deverá, em sua proposta, indicar no campo “Observações” da Matriz de Conformidade, o documento técnico anexado à proposta e as páginas correspondentes em que as informações são disponibilizadas. Adicionalmente, no mesmo campo, o fornecedor poderá prestar um resumo (em poucas palavras) sobre as informações solicitadas. O preenchimento da Matriz de Conformidade é obrigatório e deverá ser parte integrante da proposta. Esta Matriz será o principal documento para a avaliação técnica do equipamento proposto. Verificando-se qualquer desconformidade futura, servirá também de referência para a imposição de penalidades ao PROPONENTE/CONTRATADA podendo levar inclusive ao cancelamento de contrato.
Fica O PROPONENTE responsável em sua Proposta, além de apresentar as informações solicitadas nesta especificação, também por advertir a CPFL Energia quanto a eventuais omissões desta especificação em relação às funcionalidades importantes necessárias para alcançar os objetivos aqui propostos para uma Rede MESH Interoperável. Quaisquer observações neste sentido deverão ser prestadas em documento específico.
Todos os equipamentos fornecidos devem possuir certificação e homologação pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Caso não tenha, O PROPONENTE deve informar a situação em que se encontra tal documentação. Os equipamentos a serem entregues deverão ser entregues com etiqueta em local visível conforme resolução Anatel 242/2000.
Documentação técnica detalhada (manuais) dos equipamentos ofertados. Esta documentação deverá obrigatoriamente conter as especificações técnicas de interfaces, de módulos e dos sistemas com a especificação dos padrões atendidos, as funcionalidades, os detalhes de configuração, operação e manutenção e as demais características dos equipamentos. Esta documentação será a referência a ser indicada nas respostas de cada item desta especificação. 31.4.1. Manual de especificações hardware 31.4.2. Manual especificação técnica 31.4.3. Manual de configuração 31.4.4. Manual de O&M 31.4.5. Roadmap de evolução de cada sistema - hardware e software ofertados.
O PROPONENTE deve indicar na Matriz de Conformidade as recomendações e os padrões atendidos, para cada funcionalidade solicitada, total ou parcialmente.
O PROPONENTE deverá sempre advertir na Matriz de Conformidade quanto às características não atendidas, atendidas parcialmente ou não aplicáveis ao equipamento ofertado.
No caso de não atendimento ou atendimento parcial O PROPONENTE poderá apresentar soluções alternativas de atendimento sob avaliação da CPFL Energia.
Quando atendido parcialmente o PROPONENTE deverá especificar, delimitar e detalhar o que está sendo atendido e não atendido.
O PROPONENTE deverá prestar todas as informações solicitadas, item a item, no formato especificado conforme arquivo “Anexo 1 - Matriz de Conformidade.xlsx”. Entende-se por informações, as características técnicas relacionadas ao item, podendo compreender os padrões nacionais / internacionais atendidos (sempre que aplicável ao item), capacidade, modularidade, dimensões, consumo de energia, temperatura, proteções, funções, protocolos, limitações de cada função/facilidade, interfaces, funcionalidades de gerência, etc.
Todos os itens que forem assinalados como atendidos “Atende Totalmente e Atende Parcialmente”, devem fazer parte do escopo de fornecimento e os custos deverão estar inclusos nos valores cotados, a menos que seja feita alguma observação na resposta ponto-a-ponto.
Para cada item e subitem, o PROPONENTE deverá manter o seguinte padrão de resposta: 31.11.1. Conformidade: • 00 – Não Atende: Quando O PROPONENTE entender que o item cotado não atende o requisito técnico solicitado na especificação técnica da CPFL. • 01 – Atende Parcialmente: Quando O PROPONENTE entender que o item cotado atende parcialmente o requisito técnico solicitado na especificação técnica da CPFL. Neste caso, O PROPONENTE deverá justificar e descrever claramente no campo “comentários” qual a parcela atendida ao item solicitado e o motivo do não atendimento e quando esta facilidade estará suportada. • 02 – Atende Totalmente: Quando O PROPONENTE entender que o item cotado atende totalmente o requisito técnico solicitado na especificação técnica da CPFL. 31.11.2. As particularidades na forma de preenchimento da Matriz de Conformidade estão contidas na aba “Instruções” da planilha em questão. 31.11.3. Todas as abas da planilha “Anexo 1 - Matriz de Conformidade” deverão ser preenchidas
As respostas devem ser dadas na tabela, conforme arquivo Excel anexado a esta especificação. É obrigatório o preenchimento da planilha Excel anexa a esta RFP, caso contrário, a proposta não será analisada.
O PROPONENTE deverá prestar especial atenção a cada item solicitado. Quando o item não for específico, ou seja, não solicita explicitamente uma funcionalidade ou característica para um dos elementos, O PROPONENTE deverá deixar muito claro no campo “Comentários” se o item se aplica a todos os equipamentos ofertados ou somente a alguns deles.
Para cada funcionalidade descrita em cada item desta especificação, O PROPONENTE deverá citar as recomendações e padrões nacionais ou internacionais atendidos plenamente ou parcialmente (neste caso, indicar especificamente).
O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta técnica informações por tipo de fornecimento: Fabricante, Release de Hardware. Release de Software, outras informações e data de envio da proposta. 31.15.1. Equipamentos: Identificação dos equipamentos que compõem a proposta, informando claramente: • Fabricante. • Modelo. • Versão (release) de hardware, software e licenças. 31.15.2. Outras informações: Outras informações que O PROPONENTE julgar necessárias / úteis para a identificação completa e correta da solução ofertada. 31.15.3. Data: Data da entrega da proposta a CPFL Energia.
As informações acima deverão ser respondidas em todos os requisitos da presente RFP
Anexo A – Especificação Interoperabilidade RF MESH
O padrão de comunicação dos equipamentos deve seguir o estabelecido no Technical Profile Specification Wi-SUN FAN 1.0, versão 1v33 da Wi-Sun Alliance, doravante denominado de PADRÃO FAN, bem como ter sua certificação quanto à conformidade do PADRÃO FAN.
Os equipamentos que façam as funções denominadas “border”, “router” e “leaf” devem ter sido certificados de acordo com o “FAN Conformance Test Spec 0v66” da Wi-SUN Alliance por um laboratório credenciado e acreditado pela Wi-SUN Alliance [1], ou o mais recente vigente, especificado pela Wi-SUN Alliance.
Os equipamentos que façam as funções denominadas “border”, “router” e “leaf” devem ter sido certificados de acordo com o “Wi-SUN PHY Specification Revision 1V06” da Wi-SUN Alliance por um laboratório credenciado e acreditado pela Wi-SUN Alliance [1] ou o mais recente vigente, especificado pela Wi-SUN Alliance.
Todos os equipamentos devem obedecer a todos os modos mandatórios especificados no PADRÃO FAN.
Caso os equipamentos tenham implementado modos não mandatórios e/ou condicionalmente mandatórios, estes modos não podem impedir a interoperabilidade com dispositivos fabricados por outras empresas que possuam a certificação para o PADRÃO FAN.
Todos os padrões utilizados para a especificação do PADRÃO FAN utilizam padrões abertos do IEEE, IETF e “RFCs”, indicados ou na documentação do PADRÃO FAN.
Esta especificação somente utiliza padrões abertos estabelecidos pelo IEEE, IETF (através de RFCs) ou outras instituições e indicados neste documento quando necessário.
Os Equipamentos deveram comportar um mecanismo para futura atualização com a especificação da Technical Profile Specification – Field Area Network - Version 1.1 da Wi-Sun Alliance quando esta estiver disponível.
Por questão de manter a retrocompatibilidade e interoperabilidade com o PADRÃO FAN, os mesmos NÃO DEVEM implementar ou utilizar durante a operação na rede RF MESH funções e/ou características da versão 1.1, IEs específicos da versão 1.1, LFN (“Limited Function Node”) e/ou FFN-Wide/PAN-Wide, que requerem que um ou todos os dispositivos FFN sejam da versão 1.1 ou que não sejam suportados por dispositivos PADRÃO FAN.
Os mecanismos de atualização devem incluir a opção de atualização “Over-the-Air”, isto é, devem ser possíveis de serem atualizados para novo padrão através da própria rede RF MESH.
A coexistência de equipamentos Wi-SUN FAN 1.0 e Wi-SUN FAN 1.1 somente pode ser assegurada se os equipamentos Wi-SUN FAN 1.0 operem em conformidade com a última revisão da especificação a ser publicada pela Wi-SUN Alliance.
Os equipamentos que operarão na rede RF MESH somente devem ser atualizados para futuros padrões da rede Wi-SUN se estes padrões não necessitarem da troca de outros dispositivos da rede RF MESH.
Estes novos padrões NÃO DEVEM causar perda de funcionalidades do próprio equipamento, de outros equipamentos na rede ou funções da rede RF MESH que estiverem operando no PADRÃO FAN.
A atualização para futuros padrões do Wi-SUN dependem do mecanismo de atualização “Over-the-Air” para evitar a troca física dos dispositivos.
Os equipamentos devem seguir o estabelecido no PADRÃO FAN no que tange aos itens de 1 a 4 (1 – Camada Física, 2 – Camada de Enlace de Dados, 3 – Camada de Rede e 4 – Camada de Transporte) do modelo OSI descrito na parte 6 da IEC/ISO 7498-1.
Os itens que compõem a camada física, como as Frequências de operação, os modos de modulação e as potências devem seguir os requisitos especificados no item 4.4 do PADRÃO FAN, i.e., o Wi-SUN PHY Specification Revision 1V06.
A certificação específica junto ao órgão regulador de telecomunicação do país (à ANATEL no Brasil, no momento da escrita deste documento) deve ser obtida independentemente à certificação de conformidade do PADRÃO FAN.
A camada de enlace de dados deve seguir os requisitos especificados no item 4.5 do PADRÃO FAN.
A camada de rede deve seguir os requisitos especificados no item 4.6 do PADRÃO FAN.
Como o PADRÃO FAN não prevê nenhum mecanismo para detectar endereços IPv6 duplicados, deve-se usar um único servidor DHCPv6 para a rede RF Mesh de modo a garantir que os endereços IPv6 sejam únicos.
Para garantir a estabilidade da rede e a interoperabilidade durante a fase de aquisição do endereço IPV6, é recomendado que os equipamentos da rede RF MESH ignorarem as mensagens com as opções “advertise”, “rebind”, “request”, “renew”, “release”, “decline”, “confirm”, “reconfigure” e “information” do protocolo DHCPv6.
Para fins de interoperabilidade na rede RF MESH os equipamentos do tipo “border router” DEVEM implementar os mecanismos de Relay DHCPv6 para que se possa assegurar o endereço Ipv6 único a cada dispositivo.
O modo de comunicação entre os “border routers” e o servidor externo DHCPv6 da rede RF MESH devem ser especificados de acordo com a política de rede da CPFL, a ser definidos em tempo de projeto.
A camada de transporte deve seguir os requisitos especificados no item 4.7 do PADRÃO FAN.
Para garantir a interoperabilidade entre os dispositivos é recomendável optar pelo uso do UDP como protocolo de transporte da aplicação uma vez que este é de implementação obrigatória do PADRÃO FAN.
Para o registro dos equipamentos da rede RF MESH, deve-se utilizar um único servidor de AAA (“Authentication, Authorization and Accounting”) do tipo RADIUS que deve estar na rede IP acessivel pelos equipamentos via “border router”.
O modo de comunicação entre os “border routers” e o servidor externo RADIUS da rede RF MESH devem ser especificados de acordo com a política de rede da CPFL, a ser definidos em tempo de projeto.
A especificação de quais interfaces o border deve suportar para tunelar as mensagens entre a rede Wi-SUN e WAN devem ser especificadas pela CPFL em tempo de projeto.
Os equipamentos do tipo “border router” devem suportar gerenciar o número de dispositivos do “endpoints” solicitados pela CPFL sem perda de desempenho.
Os equipamentos do tipo “border router” devem ter um mecanismo para gestão dos dispositivos registrados utilizando protocolo SNMPv3.
Os MIB ou modelos YANG devem ser capazes de fornecer o estado da rede bem como o estado do dispositivo na rede, além de ter a capacidade de revogar um dispositivo ou lista de dispositivos da lista de dispositivos.
Os certificados de segurança do tipo raiz (“Root Certificates”) devem ser fornecidos no formato compatível com o utilizado no servidor descrito no item 31.26.
Os certificados devem ser tais que suas políticas de PKI permitam de serem utilizados na rede RF MESH sem prejuízo da segurança e/ou desempenho da rede.
O perfil de implantação de segurança dos roteadores da rede, como referido no item 6.5.1 do PADRÃO FAN, deve usar ou o IDevID emitido pela Wi-SUN ou o certificado do dispositivo emitido pelo CA do fabricante.
A função do servidor de autenticação referida no item 6.5.2.1 do PADRÃO FAN, deve ser implementável tanto pelo “border router” quanto ser um servidor externo ao “border router” para fins de interoperabilidade da rede RF MESH. O mesmo deve seguir o padrão RADIUS conforme RFC2865.
A opção de servidor AAA utilizado deve ser suportado pelos dispositivos e deve implementar o uso de múltiplos certificados de autentificação, possibilitando a instalação de certificados de fabricantes diferentes.
Todos os dispositivos devem suportar a troca de certificado de autentificação. E deve prover uma forma segura para a instalação de um novo certificado.
É mandatório o uso de um CA certificado pela Wi-SUN Alliance para a gestão das políticas de gerenciamento de chaves de infraestrutura da própria CPFL, onde todos os dispositivos da rede portam esse certificado, garantindo uma maior interoperabilidade.
Para otimizar a segurança da rede é recomendado o uso de certificados próprios, de preferência emitidos por CAs com conhecimento no padrão Wi-SUN FAN, como a GlobalSign e Wisekey, indicados pela propria Wi-SUN Alliance. A CPFL fará a definição do certificado em tempo de projeto e resguarda-se no direito de utilizar estes certificados listados anteriormente ou outros conforme políticas de segurança da informação da CPFL.
A sincronização temporal entre nós adjacentes deve seguir os requisitos descritos no item 4.3 do PADRÃO FAN, e a implantação do sincronismo é descrita nos itens 7.4 e no apêndice H do PADRÃO FAN. Portanto o sincronismo temporal entre os nós adjacentes não necessita de uma base de tempo centralizada.
A mensagem de “last gasp” deve ser enviada pelo equipamento na camada de aplicação, usando o protocolo de transporte UDP.
O destino da mensagem será definido pela CPFL em tempo de projeto.
O critério e as condições para o início do envio da mensagem de “last gasp” serão estabelecidos pela CPFL em tempo de projeto.
Para evitar um congestionamento da rede RF MESH o envio das mensagem de “last gasp” deve ser tal que o intervalo de tempo entre os envios deve ser um tempo aleatório com média = 1/(5 seg) e variância 1/(5 seg)^2, i.e., deve seguir um processo estocástico de Poisson com parâmetro lt = 5 seg. Serâo aceitas outras implementaçôes desde que se baseiem em tempos entre envios aleatórios e a média do tempo entre os envios seja mantida em 5 segundos.
O conteúdo da mensagem (“payload”) deve conter um identificador singular (p.ex. uma “string”) de modo a mesma ser decodificada pelo destino como uma mensagem de last-gasp. Opcionalmente e ser houver recurso disponível no equipamento e no destinatario enviar a data/hora do evento, p.ex. um “timestamp” conforme parte 5.6 da RFC 3339 em conjunto com o identificador no ”payload”.
O número máximo de saltos é 24, conforme item 4.1 do PADRÃO FAN.
O tamanho do MTU para os pacotes IPv6 devem seguir o especificado no item 6.2.3 do PADRÃO FAN.
O número máximo de nós suportados por um “border router” é 65535, de acordo com o PADRÃO FAN, porém é fortemente limitado pela capacidade de processamento do dispositivo.
Os parâmetros de configuração da camada de enlace de dados da rede FAN (“FAN Data link Layer”) de um equipamento devem ser configurados antes da instalação do mesmo, e conforme os valores recomendados no item 6.3.1.1, tabela 6-2a do PADRÃO FAN para o tamanho da rede definido no mesmo item.
Em caso de falha de um “border router”, as condições mínimas para que os equipamentos a ele anteriormente conectados migrem para outro “border router” em caso de falha é que o novo border router: compartilhem o mesmo “Network Name”- configuração da camada de enlace de dados conforme item 6.3.1.1 do PADRÃO FAN; o “border router“ esteja conectado aos mesmos servidores de DHCPv6 e AAA do “border router” que falhou.
O tempo de migração variará conforme o tamanho da PAN, número de saltos no momento da falha e valores de configuração da rede que o “router-node” utiliza para identificar que está sem acesso à rede.
O suporte a multicast é obrigatório de ser implementado na camada de rede seguindo o protocolo MPL (RFC7731) conforme item 4.6 do PADRÃO FAN, com as restrições informadas no item 6.2.3.1.8 do PADRÃO FAN. Para o suporte a multicast ocorrer corretamente também devem ser implementado o Broadcast Frame Exchange (BFE) conforme item 6.3.4.4 e 5.5.2.2.4 do Padrão FAN. O uso eficiente de MPL para distribuição de mensagens de aplicação depende da distribuição e atribuição dos dispositivos aos diferentes “MPL Domains” necessários a aplicação.
Dentro da especificação é previsto que todos os nós se juntem a 6 grupos de multicast diferentes, sendo 3 “Link-Local”, e inapropriado para uso dentro de contexto de aplicação e 3 “Global-Link”, que devem ser utilizados para comunicar com dispositivos por multicast.
Os endereços e grupos de multicast são: ff03::1 todos os nós; ff03::2 todos os roteadores; ff03::fc todos os encaminhadores. É recomendado o uso de todos os nós para propagar um multicast na rede.
Não existe uma definição de como é informado a um nó aderir a um novo grupo e realizar o multicast via todos os nós, com também a informação adicional referente a qual grupo é pertinente a mensagem, portanto, a CPFL definirá em tempo de projeto os grupos a nível de aplicação
O suporte à negociação de taxa de transmissão e modulação estará definido no item 6.3.4.7 “Modulation and Data Rate (MDR) Negotiation” da futura especificação “Technical Profile Specification – Field Area Network – Version 1.1” quando da publicação definitiva desta.
É desejável que os equipamentos já possuam a certificação para camada física 1.1 [PHY Technical Profile Specification 2.x].
É desejável que os equipamentos já possuam todas as capacidades de modulações e taxas de transmissão previstas na camada 1.1.
Caso o processo de certificação PHY 1.1 já estiver disponível quando a RFP for liberada, é desejável o dispositivo ter obtido a certificação.
Não existindo suporte nativo a IPv4 no PADRÃO FAN, o “border router” deve implementar algun mecanismos de acesso como p.ex., mas não se limitando, os abaixo mencionados na interface WAN para os “endpoints” IPv6: a) Tunelamento IPv6 sobre IPv6 (manual ou automático). b) 6over4, 6in4 ou 6rd como os descritos na RFC 4213 e RFC5569 c) GRE, como descrito na RFC 2784 d) ISATAP, como descrito na RFC 5214 e) NAT64,como descrito na RFC 6052
O padrão Wi-SUN FAN já integra o uso de protocolos de segurança avançados, que são obrigatórios para todos os dispositivos, sendo eles: 802.1X/EAP-TLS/PKI para autentificação mútua de dispositivos e 802.11i para gerenciamento de chaves de criptografia dentro da rede.
É previsto a capacidade de até 4 chaves cíclicas dentro da especificação do 802.11i, porém cabe a CPFL, em tempo de projeto, definir a rede do border para utilizar todas as chaves que julgar necessárias, de forma a tornar mais segura a rede.
Os tempos de expiração dessas chaves devem ser definidas no momento da implantação e caberá a CPFL e PROPONENTE avaliar os valores adequados para o tamanho da rede e obrigar a necessidade das temporizações dessas chaves que sejam configuráveis.
É obrigatório que ao momento que uma chave expirar esta seja descartada e uma nova chave randômica gerada, porém isto não é definido dentro da especificação, e cabe a aplicação definir como realizar a geração dessa nova chave.
Regras de formação e reformação da rede é um comportamento especificado dentro do PADRÃO FAN e todos os dispositivos devem seguir a mesma máquina de estado.
Dentro da especificação do PADRÃO FAN existem parâmetros de configuração sobre temporizações para identificação de que um nó teve perda de comunicação com a rede e deve re-aderir a uma rede. Essas temporizações têm um grande impacto na quantidade de mensagens de manutenção da rede e devem ser testadas para o cenário de aplicação da CPFL.
A formação e re-formação de uma rede por perda de um “Border Router” não possui uma especificação de quais informações devem ser persistentes, assim o comportamento padrão do Wi-SUN é a reformação da rede do zero.
Os fabricantes possuem a liberdade de escolher o quão persistente são os dados de rede (RPL) em um caso de desenergização do equipamento, conquanto essas soluções não interfiram na interoperabilidade e estabilidade da rede.